## DN250 PN10
[42 empty] | Volumen tubo | Longitud | aceleración gravedad | Diámetro | Área | viscosidad cinemática a 20º
| Sin Tornillos |  |  |  | Rugosidad absoluta (mm) | [10 empty] | El diámetro interior de las tuberías el normalizado. Son tuberías PN10. | [5 empty] | 39 | [19 empty] | 0.044205 | 1.1 | 9.8066 | 0.2262 | 0.040186 | 1.003e-06
V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Kv | f | 2ª Karmann Prand | [10 empty] | La tubería DN250 tiene 540 tornillos y la DN300, 630 |  |  | 2ª Karmann Prand
1.2447 | 180.0773 | 0.019373 | 12928.8693 | 0.0051425 | 8.9178e-05 | [9 empty] | PN | DN | Dinterior | Tornillos circulo | 17.6041
1.7305 | 250.3548 | 0.02935 | 14603.4404 | 0.0040307 | 1.1147e-05 | [9 empty] | 10 | 250 | 226.2 | 26 | 16.1161 | [30 empty] | Nº total tornillos | 21 tornillos por círculo
2.082 | 301.2091 | 0.02935 | 17569.8159 | 0.0027846 | 2.8018e-07 | [9 empty] | 10 | 300 | 285 | 32 | 16.3929 | [31 empty] | 11 hileras de círculos
2.7437 | 396.9346 | 0.05928 | 16291.7484 | 0.0032386 | 1.3699e-06 | [9 empty] | 16 | 200 | 170.4 | 21 | 15.9056 | [27 empty] | Volumen tornillos (mm3) | %de la luz total | %sección circular
3.1297 | 452.7746 | 0.049303 | 20377.3055 | 0.0020701 | 8.5778e-09 | [11 empty] | PN16 |  | 15.4356 | [22 empty] | Características de los tornillos |  |  | % tornillos | depth (mm) | mm3
4.7564 | 688.0999 | 0.05928 | 28242.3101 | 0.0010777 | 4.9186e-13 | [36 empty] | No total de tornillos | 540 |  | 25 | 40 | 271433.6053 | 0.61404 | 7.3175
| 25% | [40 empty] | Tornillos por círcunferencia | 26 |  | 25 | 30 | 203575.204 | 0.46053 | 7.3175
| 25%_Tornillos 20 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [6 empty] | Colebrook |  | 25%_Tornillos 30 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 25%_Tornillos 40 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [7 empty] | número de secciones con tornillos |  |  | 25 | 20 | 135716.8026 | 0.30702 | 7.3175
V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Kv | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Kv | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Kv | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | Diámetro tornillo rosca | 8 | mm | 50 | 40 | 542867.2105 | 1.2281 | 14.6349
1.2668 | 183.2698 | 0.14902 | 4743.6831 | 285696.5428 | 0.038191 | 2.3129 | 0.19542 | 5.1171 | 130935.2634 | 7.6374e-06 | 0.0027636 | 0.0027186 | 2.2753 | 1.2516 | 181.075 | 0.33858 | 3109.7835 | 282275.0624 | 0.088886 | 17.6041 | 0.29814 | 3.3542 | 2260.2861 | 0.00044242 | 0.021034 | 0.021004 | 17.5791 | 1.2537 | 181.3743 | 0.59798 | 2343.8895 | 282741.6279 | 0.15647 | 45.5673 | 0.39556 | 2.5281 | 337.3512 | 0.0029643 | 0.054445 | 0.054423 | 45.5485 | Diámetro interior tubería | 226.2 | mm | 50 | 30 | 407150.4079 | 0.92106 | 14.6349
1.7236 | 249.3577 | 0.26937 | 4800.65 | 388719.9854 | 0.03729 | 2.155 | 0.19311 | 5.1785 | 150836.8164 | 6.6297e-06 | 0.0025748 | 0.0025414 | 2.127 | 1.7164 | 248.3164 | 0.60858 | 3180.9013 | 387096.7816 | 0.084955 | 16.1161 | 0.29147 | 3.4309 | 2696.9316 | 0.00037079 | 0.019256 | 0.019234 | 16.0975 | 1.7164 | 248.3164 | 1.0376 | 2436.1187 | 387096.7816 | 0.14484 | 40.6364 | 0.38058 | 2.6276 | 424.1888 | 0.0023574 | 0.048553 | 0.048536 | 40.6221 | Circunferencia | 710.6283 | mm | 50 | 20 | 271433.6053 | 0.61404 | 14.6349
2.082 | 301.2091 | 0.37847 | 4892.8113 | 469550.2863 | 0.035907 | 1.9233 | 0.18949 | 5.2773 | 189369.0897 | 5.2807e-06 | 0.002298 | 0.0022698 | 1.8997 | 2.0752 | 300.2119 | 0.89725 | 3167.1858 | 467995.8574 | 0.085693 | 16.3929 | 0.29273 | 3.4161 | 2606.6137 | 0.00038364 | 0.019587 | 0.019568 | 16.3776 | 2.0752 | 300.2119 | 1.5757 | 2390.0037 | 467995.8574 | 0.15049 | 43.0313 | 0.38792 | 2.5778 | 378.286 | 0.0026435 | 0.051415 | 0.051401 | 43.0197 | Distancia entre tornillos | 27.3319 | mm | 75 | 40 | 814300.8158 | 1.8421 | 21.9524
3.0952 | 447.7888 | 0.8573 | 4832.363 | 698051.3292 | 0.036802 | 2.0717 | 0.19184 | 5.2127 | 163198.6065 | 6.1275e-06 | 0.0024754 | 0.0024566 | 2.0561 | 3.1021 | 448.786 | 1.9747 | 3191.4858 | 699605.7581 | 0.084393 | 15.9056 | 0.2905 | 3.4423 | 2768.7655 | 0.00036117 | 0.019005 | 0.018992 | 15.8953 | 3.0677 | 443.8003 | 3.3415 | 2426.1635 | 691833.6137 | 0.14603 | 41.1418 | 0.38214 | 2.6168 | 413.8297 | 0.0024165 | 0.049157 | 0.049148 | 41.1339 | área tornillo rosca | 50.2655 | mm2 | 75 | 30 | 610725.6119 | 1.3816 | 21.9524
4.7908 | 693.0856 | 1.9455 | 4965.1085 | 1080440.8296 | 0.03486 | 1.7569 | 0.18671 | 5.3559 | 226939.5889 | 4.4065e-06 | 0.0020992 | 0.0020867 | 1.7465 | 4.7701 | 690.0942 | 4.5993 | 3215.641 | 1075777.543 | 0.08313 | 15.4356 | 0.28832 | 3.4683 | 2939.948 | 0.00034014 | 0.018443 | 0.018435 | 15.4289 | 4.7564 | 688.0999 | 7.4637 | 2516.9693 | 1072668.6852 | 0.13569 | 36.7547 | 0.36836 | 2.7148 | 518.5174 | 0.0019286 | 0.043916 | 0.043909 | 36.7494 |  | 5.0265e-05 | m2 | 75 | 20 | 407150.4079 | 0.92106 | 21.9524
Promedio | [5 empty] | 2.044 | [6 empty] | 2.0209 | [6 empty] | 16.2909 | [6 empty] | 16.2757 | [6 empty] | 41.4263 | [6 empty] | 41.4147
DE | [5 empty] | 0.19102 | [6 empty] | 0.18289 | [6 empty] | 0.72736 | [6 empty] | 0.7215 | [6 empty] | 2.907 | [6 empty] | 2.903
| 50% | [40 empty] | Area todos | 0.027143
| 50%_Tornillos 20 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 50%_Tornillos 30 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 50%_Tornillos 40 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [7 empty] | Volumen Todos a 40mm | 0.0010857 | m3 | %Volumen respecto al total | % de tornillos respecto a los 540
V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Kv | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Kv | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Kv | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | Volumen todos a 30mm | 0.0008143 | m3 | Profundidad tornillos (m) | 25 | 50 | 75 | 100
0.6174 | 89.319 | 0.47976 | 1289.3339 | 139237.9889 | 0.51764 | 168.9418 | 0.71947 | 1.3899 | 24.5423 | 0.040746 | 0.20186 | 0.20183 | 168.9208 | 0.62011 | 89.7111 | 0.28525 | 1679.4419 | 139849.2121 | 0.30508 | 104.1009 | 0.55234 | 1.8105 | 64.6367 | 0.015471 | 0.12438 | 0.12435 | 104.0737 | 0.62094 | 89.8307 | 0.2557 | 1776.1647 | 140035.8107 | 0.27275 | 92.3243 | 0.52226 | 1.9148 | 82.1783 | 0.012169 | 0.11031 | 0.11028 | 92.2955 | Volumen todos a 20mm | 0.00054287 | m3 | 0.02 | 0.30702 | 0.61404 | 0.92106 | 1.2281
0.61967 | 89.648 | 0.46842 | 1309.6488 | 139750.9088 | 0.50169 | 164.7324 | 0.7083 | 1.4118 | 25.8125 | 0.038741 | 0.19683 | 0.1968 | 164.7112 | 0.62261 | 90.0729 | 0.36984 | 1480.8403 | 140413.2167 | 0.39239 | 133.1966 | 0.62641 | 1.5964 | 39.4823 | 0.025328 | 0.15915 | 0.15912 | 133.1727 | 0.62036 | 89.7469 | 0.2538 | 1781.17 | 139905.0826 | 0.27123 | 91.7531 | 0.52079 | 1.9201 | 83.2046 | 0.012019 | 0.10963 | 0.10959 | 91.7243 |  |  |  | 0.03 | 0.46053 | 0.92106 | 1.3816 | 1.8421
1.2429 | 179.8115 | 0.53086 | 2463.6217 | 280305.4541 | 0.14133 | 39.1459 | 0.37594 | 2.66 | 457.1055 | 0.0021877 | 0.046773 | 0.046749 | 39.126 | 1.2504 | 180.8936 | 0.6505 | 2238.9436 | 281992.3236 | 0.17111 | 51.757 | 0.41366 | 2.4175 | 261.487 | 0.0038243 | 0.061841 | 0.061819 | 51.739 | 1.2546 | 181.5053 | 0.78273 | 2047.9734 | 282945.8936 | 0.20451 | 65.6238 | 0.45223 | 2.2113 | 162.6544 | 0.006148 | 0.078409 | 0.07839 | 65.6074 |  |  |  | 0.04 | 0.61404 | 1.2281 | 1.8421 | 2.4562
1.2445 | 180.037 | 0.52679 | 2476.2274 | 280656.9827 | 0.13989 | 38.537 | 0.37402 | 2.6736 | 471.6635 | 0.0021202 | 0.046045 | 0.046021 | 38.517 | 1.2482 | 180.5831 | 0.59223 | 2342.4753 | 281508.2898 | 0.15632 | 45.5072 | 0.39538 | 2.5292 | 338.2434 | 0.0029565 | 0.054373 | 0.054351 | 45.4883 | 1.254 | 181.4212 | 0.78662 | 2041.9637 | 282814.7913 | 0.20572 | 66.116 | 0.45356 | 2.2048 | 160.2416 | 0.0062406 | 0.078997 | 0.078978 | 66.0996 | 0.022167
1.8782 | 271.7146 | 0.89299 | 2875.4091 | 423571.8202 | 0.10411 | 23.6104 | 0.32267 | 3.0992 | 1256.558 | 0.00079582 | 0.02821 | 0.028192 | 23.595 | 1.8653 | 269.8568 | 1.3479 | 2324.4548 | 420675.7236 | 0.15932 | 46.7759 | 0.39915 | 2.5053 | 320.1435 | 0.0031236 | 0.055889 | 0.055874 | 46.7634 | 1.8531 | 268.0845 | 2.1192 | 1841.6184 | 417912.9116 | 0.25381 | 85.1589 | 0.5038 | 1.9849 | 96.5893 | 0.010353 | 0.10175 | 0.10174 | 85.1489 |  |  |  | Volumen tornillos m3 | % de tornillos respecto a los 540
1.8805 | 272.0457 | 0.77275 | 3094.8006 | 424087.967 | 0.089875 | 17.9833 | 0.29979 | 3.3356 | 2165.9543 | 0.00046169 | 0.021487 | 0.021467 | 17.9668 | 1.8538 | 268.184 | 1.3387 | 2317.9697 | 418068.0207 | 0.16021 | 47.1541 | 0.40026 | 2.4983 | 315.028 | 0.0031743 | 0.056341 | 0.056326 | 47.1416 | 1.8664 | 270.0069 | 2.129 | 1850.5252 | 420909.7122 | 0.25137 | 84.2223 | 0.50137 | 1.9945 | 98.7494 | 0.010127 | 0.10063 | 0.10062 | 84.2124 |  |  |  | Profundidad tornillos (m) | 25 | 50 | 75 | 100
2.4962 | 361.1292 | 1.1931 | 3305.9207 | 562958.9008 | 0.078748 | 13.8335 | 0.28062 | 3.5635 | 3660.3752 | 0.0002732 | 0.016529 | 0.016513 | 13.8202 | 2.4785 | 358.5612 | 2.2504 | 2390.0273 | 558955.6841 | 0.15067 | 43.1087 | 0.38816 | 2.5763 | 376.9281 | 0.002653 | 0.051508 | 0.051496 | 43.099 | 2.4998 | 361.6446 | 3.8879 | 1833.9881 | 563762.3502 | 0.25588 | 85.9499 | 0.50584 | 1.9769 | 94.8195 | 0.010546 | 0.1027 | 0.10269 | 85.9426 |  |  |  | 0.02 | 0.00013572 | 0.00027143 | 0.00040715 | 0.00054287
2.5038 | 362.2233 | 1.1734 | 3343.609 | 564664.4769 | 0.076983 | 13.2013 | 0.27746 | 3.6042 | 4019.3302 | 0.0002488 | 0.015773 | 0.015757 | 13.1879 | 2.4953 | 360.9936 | 2.2494 | 2406.7657 | 562747.516 | 0.14858 | 42.2222 | 0.38546 | 2.5943 | 392.9218 | 0.002545 | 0.050448 | 0.050437 | 42.2126 | 2.512 | 363.4079 | 3.8922 | 1841.911 | 566511.1321 | 0.25368 | 85.1087 | 0.50367 | 1.9854 | 96.7031 | 0.010341 | 0.10169 | 0.10168 | 85.1014 |  |  |  | 0.03 | 0.00020358 | 0.00040715 | 0.00061073 | 0.0008143
3.723 | 538.6014 | 2.5911 | 3345.4325 | 839617.6552 | 0.076885 | 13.1665 | 0.27728 | 3.6064 | 4040.6237 | 0.00024749 | 0.015732 | 0.015721 | 13.1575 | 3.7535 | 543.014 | 5.1105 | 2401.6379 | 846496.3912 | 0.14919 | 42.4799 | 0.38625 | 2.589 | 388.1695 | 0.0025762 | 0.050756 | 0.050749 | 42.4735 | 3.777 | 546.4108 | 8.7776 | 1843.9992 | 851791.6119 | 0.25306 | 84.8704 | 0.50305 | 1.9879 | 97.247 | 0.010283 | 0.10141 | 0.1014 | 84.8655 |  |  |  | 0.04 | 0.00027143 | 0.00054287 | 0.0008143 | 0.0010857
3.7306 | 539.6991 | 2.5735 | 3363.6918 | 841328.8433 | 0.076052 | 12.8714 | 0.27578 | 3.6261 | 4227.9885 | 0.00023652 | 0.015379 | 0.015368 | 12.8624 | 3.7369 | 540.6208 | 5.1173 | 2389.4751 | 842765.6676 | 0.15071 | 43.1261 | 0.38821 | 2.5759 | 376.6236 | 0.0026552 | 0.051528 | 0.051521 | 43.1197 | 3.776 | 546.2722 | 8.7939 | 1841.8236 | 851575.5504 | 0.25366 | 85.0999 | 0.50364 | 1.9855 | 96.7232 | 0.010339 | 0.10168 | 0.10167 | 85.095
[6 empty] | 50.6024 | [6 empty] | 50.5865 | [6 empty] | 59.9429 | [6 empty] | 59.9283 | [6 empty] | 82.6227 | [6 empty] | 82.6092
[6 empty] | 62.0709 | [6 empty] | 62.0676 | [6 empty] | 31.8216 | [6 empty] | 31.8158 | [6 empty] | 9.2877 | [6 empty] | 9.2865 |  |  | Absolute Roughness | 25% |  |  | Velocidades (m/s)
| 75% | [42 empty] | %volume occupied | Average | SD |  | Max | Min
| 75%_Tornillos 20 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 75%_Tornillos 30 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 75%_Tornillos 40 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 20 | 0.30702 | 2.044 | 0.19102 |  | 1.2668 | 4.7908
V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Kv | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Kv | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Kv | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) |  | 30 | 0.46053 | 16.2909 | 0.72736 |  | 1.2516 | 4.7701
0.62311 | 90.1448 | 0.070357 | 3397.8875 | 140525.3941 | 0.074527 | 12.3357 | 0.273 | 3.6631 | 4603.2126 | 0.00021724 | 0.014739 | 0.014674 | 12.2809 | 0.62442 | 90.3348 | 0.10938 | 2730.8501 | 140821.5978 | 0.11538 | 28.2293 | 0.33968 | 2.944 | 878.996 | 0.0011377 | 0.033729 | 0.033677 | 28.1854 | 0.62203 | 89.9891 | 0.40626 | 1411.6064 | 140282.6601 | 0.43182 | 145.1489 | 0.65713 | 1.5218 | 33.2477 | 0.030077 | 0.17343 | 0.1734 | 145.1261 |  | 40 | 0.61404 | 41.4263 | 2.907 |  | 1.2537 | 4.7564
0.62273 | 90.0902 | 0.070892 | 3383.002 | 140440.2166 | 0.075184 | 12.5658 | 0.2742 | 3.647 | 4436.1585 | 0.00022542 | 0.015014 | 0.014949 | 12.5113 | 0.62508 | 90.4296 | 0.082222 | 3153.0777 | 140969.3957 | 0.086547 | 16.7149 | 0.29419 | 3.3992 | 2507.1452 | 0.00039886 | 0.019971 | 0.019911 | 16.6643 | 0.62279 | 90.0992 | 0.41284 | 1402.0206 | 140454.2466 | 0.43775 | 146.8852 | 0.66162 | 1.5114 | 32.4663 | 0.030801 | 0.1755 | 0.17548 | 146.8625
1.233 | 178.3806 | 0.24241 | 3616.7811 | 278074.8455 | 0.065576 | 9.3361 | 0.25608 | 3.9051 | 8036.2648 | 0.00012444 | 0.011155 | 0.01112 | 9.3066 | 1.2423 | 179.7293 | 0.5438 | 2433.0296 | 280177.3138 | 0.14491 | 40.6633 | 0.38066 | 2.627 | 423.627 | 0.0023606 | 0.048586 | 0.048562 | 40.6436 | 1.2567 | 181.8031 | 1.0327 | 1785.9062 | 283410.1295 | 0.26893 | 90.8951 | 0.51859 | 1.9283 | 84.7828 | 0.011795 | 0.1086 | 0.10859 | 90.8808 |  |  | Absolute Roughness | 50% |  |  | Velocidades (m/s)
1.2326 | 178.3225 | 0.2486 | 3570.2973 | 277984.2743 | 0.067295 | 9.8915 | 0.25941 | 3.8549 | 7159.1832 | 0.00013968 | 0.011819 | 0.011784 | 9.8624 | 1.2444 | 180.0307 | 0.55036 | 2422.5364 | 280647.1617 | 0.14616 | 41.1968 | 0.38231 | 2.6157 | 412.725 | 0.0024229 | 0.049223 | 0.0492 | 41.1773 | 1.2565 | 181.7815 | 1.0377 | 1781.402 | 283376.4576 | 0.2703 | 91.4055 | 0.5199 | 1.9234 | 83.8386 | 0.011928 | 0.10921 | 0.1092 | 91.3912 |  |  | %volume occupied | Average | SD |  | Max | Min
1.875 | 271.2619 | 0.68345 | 3281.3057 | 422866.1129 | 0.079949 | 14.268 | 0.28275 | 3.5367 | 3440.8445 | 0.00029063 | 0.017048 | 0.017027 | 14.2504 | 1.8861 | 272.8679 | 1.5473 | 2193.6729 | 425369.6823 | 0.17888 | 55.017 | 0.42294 | 2.3644 | 231.4169 | 0.0043212 | 0.065736 | 0.065722 | 55.0053 | 1.8638 | 269.6367 | 2.4832 | 1711.1467 | 420332.613 | 0.29399 | 100.1245 | 0.54221 | 1.8443 | 69.8728 | 0.014312 | 0.11963 | 0.11962 | 100.1152 |  | 20 | 0.61404 | 50.6024 | 62.0709 |  | 0.6174 | 3.7306
1.8661 | 269.9653 | 0.69198 | 3245.42 | 420844.8626 | 0.081727 | 14.9178 | 0.28588 | 3.498 | 3147.6065 | 0.0003177 | 0.017824 | 0.017803 | 14.9003 | 1.8848 | 272.6671 | 1.5379 | 2198.7939 | 425056.6581 | 0.17805 | 54.6685 | 0.42196 | 2.3699 | 234.3765 | 0.0042666 | 0.06532 | 0.065306 | 54.6568 | 1.8805 | 272.045 | 2.5142 | 1715.737 | 424086.8758 | 0.29242 | 99.5551 | 0.54076 | 1.8493 | 70.6744 | 0.014149 | 0.11895 | 0.11894 | 99.5459 |  | 30 | 0.92106 | 59.9429 | 31.8216 |  | 0.62011 | 3.7369
2.4989 | 361.509 | 1.3751 | 3082.6495 | 563550.9654 | 0.090568 | 18.2501 | 0.30095 | 3.3229 | 2103.0886 | 0.00047549 | 0.021806 | 0.021791 | 18.2377 | 2.4776 | 358.4346 | 2.718 | 2173.9733 | 558758.3292 | 0.1821 | 56.365 | 0.42674 | 2.3434 | 220.4801 | 0.0045356 | 0.067347 | 0.067336 | 56.3562 | 2.5002 | 361.7079 | 4.4433 | 1715.8409 | 563861.0276 | 0.29233 | 99.5227 | 0.54067 | 1.8495 | 70.7203 | 0.01414 | 0.11891 | 0.1189 | 99.5158 |  | 40 | 1.2281 | 82.6227 | 9.2877 |  | 0.62094 | 3.776
2.5005 | 361.7441 | 1.3639 | 3097.3171 | 563917.4592 | 0.089713 | 17.9209 | 0.29952 | 3.3387 | 2181.0659 | 0.00045849 | 0.021412 | 0.021398 | 17.9085 | 2.4967 | 361.1925 | 2.7113 | 2193.4079 | 563057.5782 | 0.17889 | 55.0215 | 0.42295 | 2.3643 | 231.3787 | 0.0043219 | 0.065741 | 0.065731 | 55.0127 | 2.4851 | 359.5197 | 4.4357 | 1706.9171 | 560449.8754 | 0.29539 | 100.6314 | 0.5435 | 1.8399 | 69.1706 | 0.014457 | 0.12024 | 0.12023 | 100.6245
3.7492 | 542.3991 | 3.1569 | 3052.2452 | 845537.8328 | 0.092365 | 18.9452 | 0.30392 | 3.2904 | 1951.5986 | 0.0005124 | 0.022636 | 0.022626 | 18.937 | 3.7295 | 539.5418 | 6.3488 | 2140.9598 | 841083.6307 | 0.18773 | 58.7075 | 0.43328 | 2.308 | 203.2365 | 0.0049204 | 0.070145 | 0.070139 | 58.7017 | 3.7473 | 542.1188 | 10.3493 | 1684.8795 | 845100.8774 | 0.30311 | 103.4011 | 0.55056 | 1.8163 | 65.5147 | 0.015264 | 0.12355 | 0.12354 | 103.3965 |  |  | Absolute Roughness | 75% |  |  | Velocidades (m/s)
3.7325 | 539.9847 | 3.1434 | 3045.1619 | 841774.0609 | 0.092795 | 19.1125 | 0.30462 | 3.2828 | 1917.5727 | 0.00052149 | 0.022836 | 0.022826 | 19.1043 | 3.7398 | 541.0337 | 6.3458 | 2147.3884 | 843409.3312 | 0.1866 | 58.2409 | 0.43198 | 2.3149 | 206.5061 | 0.0048425 | 0.069588 | 0.069581 | 58.2351 | 3.7473 | 542.1278 | 10.412 | 1679.8228 | 845114.9073 | 0.30494 | 104.052 | 0.55222 | 1.8109 | 64.6975 | 0.015457 | 0.12432 | 0.12432 | 104.0475 |  |  | %volume occupied | Average | SD |  | Max | Min
Promedio | [5 empty] | 14.7544 | [6 empty] | 14.7299 | [6 empty] | 46.4825 | [6 empty] | 46.4638 | [6 empty] | 108.1621 | [6 empty] | 108.1506 |  | 20 | 0.92106 | 14.7544 | 3.6925 |  | 0.62311 | 3.7325
DE | [5 empty] | 3.6925 | [6 empty] | 3.7048 | [6 empty] | 14.45 | [6 empty] | 14.4656 | [6 empty] | 20.4288 | [6 empty] | 20.4238 |  | 30 | 1.3816 | 46.4825 | 14.45 |  | 0.62442 | 3.7398
[43 empty] | 40 | 1.8421 | 108.1506 | 20.4238 |  | 0.62203 | 3.7473

## DN300 PN10
[5 empty] | El diámetro interior de las tuberías el normalizado. Son tuberías PN10. | [39 empty] | Volumen tubo | Longitud | aceleración gravedad | Diámetro | Área | viscosidad cinemática a 20º
| Sin Tornillos |  |  |  | La tubería DN250 tiene 540 tornillos y la DN300, 630 | [39 empty] | 0.070173 | 1.1 | 9.8066 | 0.285 | 0.063794 | 1.003e-06
| Q (m3/h) | Hf (kPa) |  | PN | DN | Dinterior |  | Tornillos circulo
| 90.2602 | 0 |  | 10 | 250 | 226.2 |  | 26
| 179.0951 | 0 |  | 10 | 300 | 285 |  | 32 | [44 empty] | Nº total tornillos | 21 tornillos por círculo
| 268.5262 | 0 |  | 16 | 200 | 170.4 |  | 21 | [45 empty] | 11 hileras de círculos
| 357.7926 | 0 | [47 empty] | Volumen tornillos (mm3) | %de la luz total | %sección circular
| 537.254 | 0 | [42 empty] | Características de los tornillos |  |  | % tornillos | depth (mm) | mm3
| 25% | [43 empty] | No total de tornillos | 630 |  | 25 | 40 | 316672.5395 | 0.45127 | 7.148
| 25%_Tornillos 20 mm | [5 empty] | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 25%_Tornillos 30 mm | [5 empty] | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 25%_Tornillos 40 mm | [5 empty] | 2ª Karmann Prand | [7 empty] | Tornillos por círcunferencia | 32 |  | 25 | 30 | 237504.4046 | 0.33845 | 7.148
V (m/s) | Q (m3/h) | U(q) | Hf (kPa) | U(Hf) | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | U(q) | Hf (kPa) | U(Hf) | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | U(q) | Hf (kPa) | U(Hf) | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | número de secciones con tornillos |  |  | 25 | 20 | 158336.2697 | 0.22564 | 7.148
1.1468 | 263.3637 | 0.74051 | 0.4144 | 0.0048747 | 74834152.0439 | 0.16329 | 61.0512 | 0.40409 | 2.4747 | 298.3351 | 0.0033519 | 0.057896 | 0.057896 | 61.0511 | 1.1716 | 269.0617 | 0.74051 | 0.26485 | 0.0048747 | 76453224.8255 | 0.099986 | 27.6567 | 0.31621 | 3.1625 | 1453.7638 | 0.00068787 | 0.026227 | 0.026227 | 27.6565 | 1.198 | 275.1194 | 0.74051 | 1.3473 | 0.0053474 | 78174505.4835 | 0.48648 | 202.3875 | 0.69748 | 1.4337 | 27.1472 | 0.036836 | 0.19193 | 0.19193 | 202.3875 | Diámetro tornillo rosca | 8 | mm | 50 | 40 | 633345.079 | 0.90254 | 14.296
1.1437 | 262.6584 | 0.74051 | 0.47911 | 0.0048747 | 74633742.7717 | 0.1898 | 75.0525 | 0.43566 | 2.2954 | 197.407 | 0.0050657 | 0.071174 | 0.071173 | 75.0524 | 1.171 | 268.9206 | 0.74051 | 0.40872 | 0.0048747 | 76413131.6052 | 0.15446 | 56.3433 | 0.39302 | 2.5444 | 350.2747 | 0.0028549 | 0.053431 | 0.053431 | 56.3432 | 1.199 | 275.3524 | 0.74051 | 1.8534 | 0.0055541 | 78240711.8644 | 0.66809 | 257.8272 | 0.81737 | 1.2234 | 16.7277 | 0.059781 | 0.2445 | 0.2445 | 257.8272 | Diámetro interior tubería | 285 | mm | 50 | 30 | 475008.8092 | 0.67691 | 14.296
1.5467 | 355.2031 | 0.74051 | 0.93043 | 0.0048747 | 100930093.2203 | 0.20155 | 81.1549 | 0.44894 | 2.2275 | 168.8355 | 0.0059229 | 0.076961 | 0.07696 | 81.1548 | 1.5594 | 358.1341 | 0.74051 | 0.92468 | 0.0048747 | 101762929.7109 | 0.19704 | 78.8197 | 0.44389 | 2.2528 | 178.9879 | 0.005587 | 0.074746 | 0.074746 | 78.8196 | 1.5588 | 357.9873 | 0.74051 | 2.3771 | 0.005604 | 101721216.8495 | 0.50693 | 209.3114 | 0.71199 | 1.4045 | 25.3809 | 0.0394 | 0.19849 | 0.19849 | 209.3113 | Circunferencia | 895.3539 | mm | 50 | 20 | 316672.5395 | 0.45127 | 14.296
1.5464 | 355.1467 | 0.74051 | 0.8956 | 0.0048747 | 100914067.2981 | 0.19406 | 77.275 | 0.44053 | 2.27 | 186.215 | 0.0053701 | 0.073281 | 0.073281 | 77.275 | 1.5633 | 359.0272 | 0.74051 | 0.88695 | 0.0048747 | 102016701.8943 | 0.18806 | 74.1408 | 0.43366 | 2.306 | 202.2922 | 0.0049433 | 0.070309 | 0.070309 | 74.1407 | 1.5594 | 358.1372 | 0.74051 | 2.3662 | 0.005604 | 101763810.5683 | 0.5042 | 208.3977 | 0.71007 | 1.4083 | 25.604 | 0.039056 | 0.19763 | 0.19763 | 208.3976 | Distancia entre tornillos | 27.9798 | mm | 75 | 40 | 950017.6184 | 1.3538 | 21.444
2.3564 | 541.1589 | 0.74051 | 2.1982 | 0.005604 | 153768979.5613 | 0.20515 | 83.0113 | 0.45294 | 2.2078 | 161.3686 | 0.006197 | 0.078721 | 0.078721 | 83.0112 | 2.363 | 542.6738 | 0.74051 | 2.2286 | 0.005604 | 154199434.6959 | 0.20682 | 83.8712 | 0.45478 | 2.1989 | 158.0767 | 0.006326 | 0.079536 | 0.079536 | 83.8711 | 2.3748 | 545.3961 | 0.74051 | 4.0821 | 0.014368 | 154972969.5912 | 0.37507 | 160.9249 | 0.61243 | 1.6328 | 42.9385 | 0.023289 | 0.15261 | 0.15261 | 160.9249 | área tornillo rosca | 50.2655 | mm2 | 75 | 30 | 712513.2138 | 1.0154 | 21.444
2.3555 | 540.9586 | 1.481 | 2.1851 | 0.005604 | 153712064.8056 | 0.20407 | 82.4568 | 0.45174 | 2.2136 | 163.546 | 0.0061145 | 0.078195 | 0.078195 | 82.4568 | 2.3657 | 543.3098 | 1.481 | 2.227 | 0.005604 | 154380152.5424 | 0.20619 | 83.5456 | 0.45408 | 2.2022 | 159.3112 | 0.006277 | 0.079228 | 0.079228 | 83.5455 | 2.3786 | 546.2581 | 1.481 | 4.0969 | 0.0071839 | 155217904.7856 | 0.37524 | 160.9952 | 0.61257 | 1.6325 | 42.901 | 0.023309 | 0.15267 | 0.15267 | 160.9952 |  | 5.0265e-05 | m2 | 75 | 20 | 475008.8092 | 0.67691 | 21.444
3.0273 | 695.2544 | 1.0901 | 3.7135 | 0.0071839 | 197554839.4816 | 0.20997 | 85.4806 | 0.45822 | 2.1824 | 152.1801 | 0.0065712 | 0.081063 | 0.081063 | 85.4806 | 3.0098 | 691.2263 | 1.0901 | 3.9273 | 0.0071839 | 196410264.7059 | 0.22464 | 92.9225 | 0.47397 | 2.1099 | 128.7808 | 0.0077651 | 0.08812 | 0.08812 | 92.9225 | 3.0397 | 698.0976 | 1.0901 | 4.8171 | 0.0072514 | 198362727.8166 | 0.27015 | 115.0961 | 0.51976 | 1.924 | 83.9406 | 0.011913 | 0.10915 | 0.10915 | 115.0961 | Area todos | 0.031667
3.0305 | 695.9803 | 1.0901 | 3.7721 | 0.0071839 | 197761102.1934 | 0.21283 | 86.9427 | 0.46133 | 2.1676 | 147.1049 | 0.0067979 | 0.082449 | 0.082449 | 86.9426 | 3.0133 | 692.0232 | 1.0901 | 3.8899 | 0.0071839 | 196636701.8943 | 0.222 | 91.5901 | 0.47117 | 2.1224 | 132.555 | 0.007544 | 0.086856 | 0.086856 | 91.5901 | 3.0207 | 693.7338 | 1.0901 | 4.8584 | 0.0072514 | 197122764.7059 | 0.2759 | 117.7983 | 0.52526 | 1.9038 | 80.1337 | 0.012479 | 0.11171 | 0.11171 | 117.7983 | Volumen Todos a 40mm | 0.0012667 | m3 | %Volumen respecto al total | % de tornillos respecto a los 630
3.9286 | 902.2469 | 2.199 | 5.6854 | 0.029839 | 256371252.7418 | 0.19088 | 75.6151 | 0.4369 | 2.2889 | 194.4806 | 0.0051419 | 0.071707 | 0.071707 | 75.6151 | 3.9022 | 896.1788 | 2.199 | 6.6264 | 0.02996 | 254647016.9492 | 0.22549 | 93.3481 | 0.47486 | 2.1059 | 127.6092 | 0.0078364 | 0.088524 | 0.088524 | 93.3481 | 3.9023 | 896.2004 | 2.199 | 8.111 | 0.02996 | 254653154.5364 | 0.276 | 117.8466 | 0.52536 | 1.9035 | 80.068 | 0.012489 | 0.11176 | 0.11176 | 117.8466 | Volumen todos a 30mm | 0.00095002 | m3 | Profundidad tornillos (m) | 25 | 50 | 75 | 100
3.9422 | 905.3585 | 2.199 | 5.6898 | 0.029839 | 257255406.2812 | 0.18971 | 75.0072 | 0.43556 | 2.2959 | 197.6454 | 0.0050596 | 0.071131 | 0.071131 | 75.0072 | 3.8968 | 894.9279 | 2.199 | 6.6627 | 0.02996 | 254291576.7697 | 0.22736 | 94.2864 | 0.47683 | 2.0972 | 125.0821 | 0.0079948 | 0.089413 | 0.089413 | 94.2864 | 3.9048 | 896.7773 | 2.199 | 8.0636 | 0.02996 | 254817079.2622 | 0.27404 | 116.9249 | 0.52348 | 1.9103 | 81.3353 | 0.012295 | 0.11088 | 0.11088 | 116.9249 | Volumen todos a 20mm | 0.00063335 | m3 | 0.02 | 0.22564 | 0.45127 | 0.67691 | 0.90254
[7 empty] | 78.3047 | [6 empty] | 78.3047 | [7 empty] | 77.6524 | [6 empty] | 77.6524 | [7 empty] | 166.751 | [6 empty] | 166.751 |  |  |  | 0.03 | 0.33845 | 0.67691 | 1.0154 | 1.3538
[7 empty] | 7.4614 | [6 empty] | 7.4614 | [7 empty] | 21.0587 | [6 empty] | 21.0588 | [7 empty] | 50.6805 | [6 empty] | 50.6805 |  |  |  | 0.04 | 0.45127 | 0.90254 | 1.3538 | 1.8051
50%
| 50%_Tornillos 20 mm | [5 empty] | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 50%_Tornillos 30 mm | [5 empty] | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 50%_Tornillos 40 mm | [5 empty] | 2ª Karmann Prand | [10 empty] | Volumen tornillos m3 | % de tornillos respecto a los 630
V (m/s) | Q (m3/h) | U(q) | Hf (kPa) | U(Hf) | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | U(q) | Hf (kPa) | U(Hf) | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | U(q) | Hf (kPa) | U(Hf) | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | 0.022167 |  |  | Profundidad tornillos (m) | 25 | 50 | 75 | 100
1.1879 | 272.8101 | 0.74051 | 0.90341 | 0.0034469 | 77518323.5294 | 0.33175 | 142.8754 | 0.57598 | 1.7362 | 54.4726 | 0.018358 | 0.13549 | 0.13549 | 142.8753 | 1.1821 | 271.4704 | 0.74051 | 0.75187 | 0.0034469 | 77137651.0469 | 0.27883 | 119.1676 | 0.52805 | 1.8938 | 78.3027 | 0.012771 | 0.11301 | 0.11301 | 119.1675 | 1.1588 | 266.1365 | 0.74051 | 0.82978 | 0.0034469 | 75622036.3908 | 0.32019 | 137.8542 | 0.56585 | 1.7673 | 58.5131 | 0.01709 | 0.13073 | 0.13073 | 137.8541 |  |  |  | 0.02 | 0.00015834 | 0.00031667 | 0.00047501 | 0.00063335
1.1927 | 273.9142 | 0.74051 | 0.89083 | 0.0034469 | 77832050.8475 | 0.3245 | 139.7366 | 0.56965 | 1.7555 | 56.9473 | 0.01756 | 0.13251 | 0.13251 | 139.7365 | 1.1825 | 271.5664 | 0.74051 | 0.72842 | 0.0034469 | 77164929.2124 | 0.26994 | 115 | 0.51956 | 1.9247 | 84.0809 | 0.011893 | 0.10906 | 0.10906 | 114.9999 | 1.1586 | 266.0741 | 0.74051 | 0.83695 | 0.0034469 | 75604305.5833 | 0.3231 | 139.1283 | 0.56842 | 1.7593 | 57.4464 | 0.017408 | 0.13194 | 0.13194 | 139.1282 |  |  |  | 0.03 | 0.0002375 | 0.00047501 | 0.00071251 | 0.00095002
1.5561 | 357.3626 | 0.74051 | 1.3811 | 0.0037812 | 101543709.8704 | 0.29557 | 126.8688 | 0.54366 | 1.8394 | 69.0849 | 0.014475 | 0.12031 | 0.12031 | 126.8688 | 1.5651 | 359.4403 | 0.74051 | 1.2702 | 0.0037812 | 102134083.2502 | 0.26869 | 114.4093 | 0.51836 | 1.9292 | 84.9514 | 0.011771 | 0.1085 | 0.1085 | 114.4093 | 1.5662 | 359.6967 | 0.74051 | 1.5932 | 0.0037812 | 102206938.6839 | 0.33654 | 144.9286 | 0.58012 | 1.7238 | 52.9401 | 0.018889 | 0.13744 | 0.13744 | 144.9286 |  |  |  | 0.04 | 0.00031667 | 0.00063335 | 0.00095002 | 0.0012667
1.559 | 358.0432 | 0.74051 | 1.3757 | 0.0037812 | 101737100.6979 | 0.29329 | 125.8315 | 0.54156 | 1.8465 | 70.2287 | 0.014239 | 0.11933 | 0.11933 | 125.8314 | 1.5634 | 359.0481 | 0.74051 | 1.2855 | 0.0037812 | 102022640.5783 | 0.27253 | 116.2195 | 0.52205 | 1.9155 | 82.3257 | 0.012147 | 0.11021 | 0.11021 | 116.2194 | 1.5617 | 358.6534 | 0.74051 | 1.6058 | 0.0039273 | 101910487.5374 | 0.34119 | 146.9103 | 0.58412 | 1.712 | 51.5215 | 0.019409 | 0.13932 | 0.13932 | 146.9102
2.3627 | 542.62 | 0.74051 | 3.021 | 0.0042177 | 154184147.5573 | 0.28042 | 119.9078 | 0.52955 | 1.8884 | 77.339 | 0.01293 | 0.11371 | 0.11371 | 119.9077 | 2.3598 | 541.9506 | 0.74051 | 2.8509 | 0.0042177 | 153993939.1825 | 0.26529 | 112.7932 | 0.51506 | 1.9415 | 87.4032 | 0.011441 | 0.10696 | 0.10696 | 112.7931 | 2.3839 | 547.4925 | 0.74051 | 3.6354 | 0.0050798 | 155568656.5304 | 0.33147 | 142.7557 | 0.57574 | 1.7369 | 54.564 | 0.018327 | 0.13538 | 0.13538 | 142.7557
2.3679 | 543.8174 | 0.74051 | 3.2259 | 0.0042954 | 154524385.8425 | 0.29812 | 128.0263 | 0.546 | 1.8315 | 67.8413 | 0.01474 | 0.12141 | 0.12141 | 128.0263 | 2.3644 | 543.015 | 0.74051 | 2.8774 | 0.0042177 | 154296385.8425 | 0.2667 | 113.4642 | 0.51643 | 1.9364 | 86.3724 | 0.011578 | 0.1076 | 0.1076 | 113.4642 | 2.3806 | 546.734 | 0.74051 | 3.6426 | 0.0050798 | 155353130.6082 | 0.33305 | 143.4344 | 0.57711 | 1.7328 | 54.0488 | 0.018502 | 0.13602 | 0.13602 | 143.4344
2.9413 | 675.4869 | 1.0901 | 4.3665 | 0.0051275 | 191937952.6421 | 0.26154 | 111.0104 | 0.51141 | 1.9554 | 90.2331 | 0.011082 | 0.10527 | 0.10527 | 111.0104 | 2.9319 | 673.3308 | 1.0901 | 4.5908 | 0.0051275 | 191325302.0937 | 0.27674 | 118.1934 | 0.52606 | 1.9009 | 79.5989 | 0.012563 | 0.11208 | 0.11208 | 118.1934 | 3.0336 | 696.6942 | 1.0901 | 5.999 | 0.029386 | 197963955.1346 | 0.33779 | 145.462 | 0.58119 | 1.7206 | 52.5526 | 0.019029 | 0.13794 | 0.13794 | 145.462
2.9335 | 673.7067 | 1.0901 | 4.3496 | 0.0051275 | 191432113.1605 | 0.26191 | 111.1861 | 0.51177 | 1.954 | 89.9481 | 0.011118 | 0.10544 | 0.10544 | 111.1861 | 2.9464 | 676.6738 | 1.0901 | 4.6187 | 0.0051275 | 192275207.3779 | 0.27568 | 117.6965 | 0.52505 | 1.9046 | 80.2724 | 0.012458 | 0.11161 | 0.11161 | 117.6964 | 3.0394 | 698.0288 | 1.0901 | 6.0611 | 0.029386 | 198343178.4646 | 0.33998 | 146.3946 | 0.58308 | 1.715 | 51.8852 | 0.019273 | 0.13883 | 0.13883 | 146.3945
3.9623 | 909.9827 | 2.199 | 7.3445 | 0.029509 | 258569361.4158 | 0.24241 | 101.743 | 0.49235 | 2.0311 | 107.4197 | 0.0093093 | 0.096485 | 0.096485 | 101.743 | 3.9343 | 903.5374 | 2.199 | 8.2086 | 0.029509 | 256737945.1645 | 0.2748 | 117.285 | 0.52422 | 1.9076 | 80.8367 | 0.012371 | 0.11122 | 0.11122 | 117.285 | 3.8641 | 887.4205 | 2.199 | 9.6978 | 0.029509 | 252158367.3978 | 0.33656 | 144.9381 | 0.58014 | 1.7237 | 52.9332 | 0.018892 | 0.13745 | 0.13745 | 144.9381 | Absolute Roughness | 25% |  |  | Velocidades (m/s)
3.9702 | 911.78 | 2.199 | 7.3211 | 0.029509 | 259080059.8205 | 0.24068 | 100.8962 | 0.49059 | 2.0383 | 109.2305 | 0.009155 | 0.095682 | 0.095682 | 100.8962 | 3.9355 | 903.8212 | 2.199 | 8.2388 | 0.029509 | 256818586.2413 | 0.27564 | 117.6773 | 0.52501 | 1.9047 | 80.2986 | 0.012454 | 0.1116 | 0.1116 | 117.6773 | 3.8637 | 887.33 | 2.199 | 9.6797 | 0.029509 | 252132652.0439 | 0.336 | 144.6976 | 0.57965 | 1.7252 | 53.1093 | 0.018829 | 0.13722 | 0.13722 | 144.6975 | %volume occupied | Average | SD |  | Max | Min
2.4034 | 551.9524 | [5 empty] | 120.8082 | [6 empty] | 120.8082 | [7 empty] | 116.1906 | [6 empty] | 116.1906 | [7 empty] | 143.6504 | [6 empty] | 143.6503 | 0.22564 | 78.3047 | 7.4614 |  | 1.15 | 3.9
1.0452 | 240.0443 | [5 empty] | 14.5628 | [6 empty] | 14.5628 | [7 empty] | 2.1632 | [6 empty] | 2.1632 | [7 empty] | 2.9948 | [6 empty] | 2.9948 | 0.33845 | 77.6524 | 21.0587
| 75% | [43 empty] | 0.45127 | 166.751 | 50.6805 |  | 1.2 | 3.9
| 75%_Tornillos 20 mm | [5 empty] | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 75%_Tornillos 30 mm | [5 empty] | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 75%_Tornillos 40 mm | [5 empty] | 2ª Karmann Prand
V (m/s) | Q (m3/h) | U(q) | Hf (kPa) | U(Hf) | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | U(q) | Hf (kPa) | U(Hf) | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | U(q) | Hf (kPa) | U(Hf) | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm)
0.7805 | 179.2486 | 0.47668 | 0.31768 | 0.0034469 | 50933051.8445 | 0.27022 | 115.1305 | 0.51983 | 1.9237 | 83.8905 | 0.01192 | 0.10918 | 0.10918 | 115.1304 | 0.78217 | 179.6329 | 0.47668 | 0.35813 | 0.0034469 | 51042249.7507 | 0.30333 | 130.3784 | 0.55076 | 1.8157 | 65.4157 | 0.015287 | 0.12364 | 0.12364 | 130.3783 | 0.39713 | 91.2036 | 0.40689 | 0.12381 | 0.0034469 | 25915265.9521 | 0.4068 | 173.4235 | 0.6378 | 1.5679 | 36.9724 | 0.027047 | 0.16446 | 0.16446 | 173.4233 | Absolute Roughness | 50% |  |  | Velocidades (m/s)
0.78107 | 179.3797 | 0.47668 | 0.41391 | 0.0034469 | 50970303.5892 | 0.35156 | 151.2768 | 0.59293 | 1.6865 | 48.5902 | 0.02058 | 0.14346 | 0.14346 | 151.2767 | 0.78096 | 179.3548 | 0.47668 | 0.36691 | 0.0034469 | 50963228.3151 | 0.31173 | 134.1264 | 0.55833 | 1.7911 | 61.8109 | 0.016178 | 0.12719 | 0.12719 | 134.1263 | 0.39681 | 91.1303 | 0.40689 | 0.12095 | 0.0034469 | 25894449.3021 | 0.39804 | 170.0318 | 0.6309 | 1.585 | 38.4621 | 0.026 | 0.16124 | 0.16124 | 170.0317 | %volume occupied | Average | SD |  | Max | Min
1.193 | 273.9749 | 0.74051 | 1.2884 | 0.0037812 | 77849298.6042 | 0.4691 | 196.3459 | 0.68491 | 1.46 | 28.8436 | 0.03467 | 0.1862 | 0.1862 | 196.3458 | 1.1742 | 269.6721 | 0.74051 | 1.2584 | 0.0037812 | 76626668.4945 | 0.47293 | 197.6904 | 0.6877 | 1.4541 | 28.4526 | 0.035146 | 0.18747 | 0.18747 | 197.6903 | 0.7899 | 181.4071 | 0.47668 | 1.0737 | 0.0034469 | 51546384.347 | 0.89169 | 311.5668 | 0.9443 | 1.059 | 11.4549 | 0.087299 | 0.29546 | 0.29546 | 311.5667 | 0.45127 | 120.8082 | 14.5628 |  | 1.2 | 4
1.1919 | 273.7191 | 0.74051 | 1.1656 | 0.0037812 | 77776613.659 | 0.4252 | 180.4123 | 0.65208 | 1.5336 | 34.1634 | 0.029271 | 0.17109 | 0.17109 | 180.4123 | 1.1759 | 270.0547 | 0.74051 | 1.2051 | 0.0037812 | 76735383.35 | 0.45162 | 190.1201 | 0.67203 | 1.488 | 30.7636 | 0.032506 | 0.18029 | 0.18029 | 190.12 | 0.78873 | 181.1379 | 0.47668 | 1.0694 | 0.0034469 | 51469891.8245 | 0.89074 | 311.3628 | 0.94379 | 1.0596 | 11.4699 | 0.087185 | 0.29527 | 0.29527 | 311.3628 | 0.67691 | 116.1906 | 2.1632
1.5806 | 363.0065 | 0.74051 | 1.2647 | 0.0037812 | 103147410.2692 | 0.2623 | 111.3733 | 0.51216 | 1.9525 | 89.646 | 0.011155 | 0.10562 | 0.10562 | 111.3732 | 1.5744 | 361.5658 | 0.74051 | 1.6555 | 0.0039273 | 102738038.8833 | 0.34611 | 148.9889 | 0.58831 | 1.6998 | 50.0939 | 0.019962 | 0.14129 | 0.14129 | 148.9889 | 1.1852 | 272.1933 | 0.74051 | 1.5628 | 0.0037812 | 77343061.3161 | 0.57648 | 231.4788 | 0.75926 | 1.3171 | 20.7525 | 0.048187 | 0.21952 | 0.21952 | 231.4788 | 0.90254 | 143.6504 | 2.9948 |  | 1.15 | 3.86
1.5837 | 363.6992 | 0.74051 | 1.2507 | 0.0037812 | 103344239.2822 | 0.25842 | 109.5146 | 0.50835 | 1.9671 | 92.7147 | 0.010786 | 0.10385 | 0.10385 | 109.5146 | 1.5688 | 360.2963 | 0.74051 | 1.6412 | 0.0039273 | 102377313.5593 | 0.34554 | 148.7486 | 0.58782 | 1.7012 | 50.2559 | 0.019898 | 0.14106 | 0.14106 | 148.7486 | 1.1918 | 273.7052 | 0.74051 | 1.5413 | 0.0037812 | 77772664.008 | 0.56229 | 227.121 | 0.74986 | 1.3336 | 21.5565 | 0.04639 | 0.21538 | 0.21538 | 227.1209
2.3546 | 540.759 | 0.74051 | 2.5009 | 0.0039626 | 153655348.9531 | 0.23374 | 97.4645 | 0.48347 | 2.0684 | 117.0579 | 0.0085428 | 0.092427 | 0.092427 | 97.4644 | 2.3635 | 542.7969 | 0.74051 | 3.1635 | 0.0042954 | 154234413.2602 | 0.29345 | 125.905 | 0.54171 | 1.846 | 70.1467 | 0.014256 | 0.1194 | 0.1194 | 125.905 | 1.5743 | 361.5421 | 0.74051 | 2.1427 | 0.0039626 | 102731304.5862 | 0.44801 | 188.8165 | 0.66934 | 1.494 | 31.1899 | 0.032062 | 0.17906 | 0.17906 | 188.8164 | Absolute Roughness | 75% |  |  | Velocidades (m/s)
2.3529 | 540.3646 | 0.74051 | 2.5209 | 0.0039626 | 153543281.1565 | 0.23595 | 98.563 | 0.48575 | 2.0587 | 114.463 | 0.0087364 | 0.093469 | 0.093469 | 98.563 | 2.364 | 542.9145 | 0.74051 | 3.2018 | 0.0042954 | 154267829.013 | 0.29687 | 127.4628 | 0.54486 | 1.8353 | 68.4426 | 0.014611 | 0.12088 | 0.12088 | 127.4627 | 1.5755 | 361.8309 | 0.74051 | 2.108 | 0.0039626 | 102813366.4008 | 0.44005 | 185.9136 | 0.66336 | 1.5075 | 32.1715 | 0.031083 | 0.1763 | 0.1763 | 185.9136 | %volume occupied | Average | SD |  | Max | Min
2.9181 | 670.1696 | 1.0901 | 3.7574 | 0.0050798 | 190427054.8355 | 0.22864 | 94.9267 | 0.47817 | 2.0913 | 123.4003 | 0.0081037 | 0.090021 | 0.090021 | 94.9267 | 2.9472 | 676.8519 | 1.0901 | 4.8999 | 0.0050798 | 192325814.0578 | 0.29231 | 125.3866 | 0.54066 | 1.8496 | 70.7279 | 0.014139 | 0.11891 | 0.11891 | 125.3866 | 2.3563 | 541.1404 | 0.74051 | 3.9274 | 0.0050798 | 153763722.8315 | 0.36655 | 157.4663 | 0.60543 | 1.6517 | 44.8454 | 0.022299 | 0.14933 | 0.14933 | 157.4662 | 0.67691 | 124.9603 | 37.5057 |  | 0.78 | 2.92
2.9175 | 670.0223 | 1.0901 | 3.7448 | 0.0050798 | 190385199.9003 | 0.22798 | 94.595 | 0.47747 | 2.0944 | 124.2672 | 0.0080472 | 0.089706 | 0.089706 | 94.595 | 2.9446 | 676.258 | 1.0901 | 4.9009 | 0.0050798 | 192157058.8235 | 0.29288 | 125.6475 | 0.54119 | 1.8478 | 70.4345 | 0.014198 | 0.11915 | 0.11915 | 125.6475 | 2.3588 | 541.7209 | 0.74051 | 3.9411 | 0.0050798 | 153928670.4885 | 0.36704 | 157.6664 | 0.60583 | 1.6506 | 44.7316 | 0.022356 | 0.14952 | 0.14952 | 157.6664 | 1.0154 | 145.4455 | 27.0873 |  | 0.78 | 2.94
1.7654 | 405.4344 | [5 empty] | 124.9603 | [6 empty] | 124.9602 | 1.7676 | [6 empty] | 145.4455 | [6 empty] | 145.4454 | 1.2614 | [6 empty] | 211.4847 | [6 empty] | 211.4847 | 1.3538 | 211.4847 | 58.4859 |  | 0.4 | 2.36
0.81725 | 187.6888 | [5 empty] | 37.5057 | [6 empty] | 37.5057 | 0.83075 | [6 empty] | 27.0873 | [6 empty] | 27.0873 | 0.71106 | [6 empty] | 58.4859 | [6 empty] | 58.4859

## DN200 PN16
Experimental | [6 empty] | Ajustado_colebrook Valores incoherentes |  |  |  | Ajustados a mano | [7 empty] | Longitud | Aceleración | Diámetro | Área | viscosidad cinemática a 20º | Valores de rugosidad absoluta de Borja | Ajustado f | Pérdidas de carga (kPa/m) | Resolución ecuación de pérdidas de carga para flujos turbulentos | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm)
EXP | Caudal (m3/h) | Velocidad (m/s) | Pérdida (KPA) | Pérdidas (kPa/m) | Reynols | Experimental f | Ajustado f | Pérdidas de carga (kPa/m) | Rugosidad absoluta Colebrook (mm) |  | Ajustado f | Pérdidas de carga (kPa/m) | Rugosidad absoluta a mano (m) | Rugosidad en mm | Caudal (L/s) | Rugosidad absoluta a mano (mm) | Rugosidad relativa | Rugosidad relativa a mano | 1.1 | 9.8066 | 0.1704 | 0.022805 | 1.003e-06
MST | 245.8208 | 2.9942 | 0.37854 | 0.34412 | 392476.162 | 0.012828 | 0.014553 | 0.38286 | -0.011755 | -0.011329 | 0.013839 | 0.36406 | 2e-06 | 0.002 | 68.2836 | 0.002 | -0.068984 | 1.1737e-05 | [5 empty] | 0.001 | 0.032223 | 0.8477 |  | 0.11326 | 8.8292 | 674803049.1638 | 1.4819e-09 | 3.8496e-05 | 3.7771e-05 | 0.023814
MST | 395.4516 | 4.8168 | 0.89732 | 0.81575 | 631375.8791 | 0.01175 | 0.013363 | 0.90975 | -0.0080136 |  | 0.012778 | 0.86994 | 2e-06 | 0.002 | 109.8477 | 0.002 | -0.047028 | 1.1737e-05 | [5 empty] | 0.001 | 0.03211 | 2.186 |  | 0.1084 | 9.2251 | 1679371004.5854 | 5.9546e-10 | 2.4402e-05 | 2.3971e-05 | 0.015113
MST | 704.1106 | 8.5765 | 2.753 | 2.5027 | 1124179.1899 | 0.011371 | 0.011453 | 2.472 | -0.00045068 |  | 0.011615 | 2.507 | 1.5e-06 | 0.0015 | 195.5863 | 0.0015 | -0.0026448 | 8.8028e-06 | [5 empty] | 0.001 | 0.032023 | 6.9117 |  | 0.10664 | 9.3776 | 2385762083.0921 | 4.1915e-10 | 2.0473e-05 | 2.0235e-05 | 0.012758
MST | 905.1914 | 11.0258 | 4.4091 | 4.0083 | 1445223.692 | 0.01102 | 0.01098 | 3.9167 | 0.00032309 |  | 0.011175 | 3.9862 | 1.4e-06 | 0.0014 | 251.442 | 0.0014 | 0.0018961 | 8.216e-06 | [5 empty] | 0.001 | 0.031997 | 11.4138 |  | 0.10497 | 9.5262 | 3358756057.7256 | 2.9773e-10 | 1.7255e-05 | 1.7073e-05 | 0.010764
MST | 1124.3694 | 13.6955 | 6.6131 | 6.0119 | 1795162.1994 | 0.010712 | 0.010689 | 5.8831 | 0.00068644 |  | 0.010814 | 5.952 | 1.3e-06 | 0.0013 | 312.3248 | 0.0013 | 0.0040284 | 7.6291e-06 | [5 empty] | 0.001 | 0.031979 | 17.6004 |  | 0.1035 | 9.6619 | 4590490537.0822 | 2.1784e-10 | 1.4759e-05 | 1.4615e-05 | 0.0092143
[10 empty] | -0.0038419 |  |  |  |  | 0.00164 | 0.00033615 |  |  | 9.6244e-06 | 1.9727e-06 | [13 empty] | Promedio | 0.014333
[10 empty] | 0.0056871 | [23 empty] | DE | 0.0057428
50%-20 mm | 209.8587 | 2.5562 | 1.3512 | 1.2284 | 335059.245 | 0.062828 | 0.062911 | 1.2062 | 6.3621 |  | 0.061345 | 1.1762 | 0.006 | 6 | 58.2941 | 6 | 37.336 | 0.035211 | [5 empty] | 0.007 | 0.065599 | 1.2577 |  | 0.25065 | 3.9895 | 9762.2288 | 0.00010244 | 0.010121 | 0.010119 | 6.3799
50%-20 mm | 401.484 | 4.8903 | 2.6174 | 2.3795 | 641007.2142 | 0.033253 | 0.033325 | 2.3385 | 1.1285 |  | 0.03332 | 2.3382 | 0.001128 | 1.128 | 111.5233 | 1.128 | 6.6229 | 0.0066197 | [5 empty] | 0.007 | 0.065528 | 4.5983 |  | 0.18235 | 5.4838 | 304670.0585 | 3.2822e-06 | 0.0018117 | 0.001811 | 1.1418
50%-20 mm | 696.0673 | 8.4785 | 5.6001 | 5.091 | 1111337.4098 | 0.023669 | 0.023736 | 5.0066 | 0.34521 |  | 0.023735 | 5.0065 | 0.0003452 | 0.3452 | 193.352 | 0.3452 | 2.0259 | 0.0020258 | [5 empty] | 0.007 | 0.065493 | 13.8146 |  | 0.15385 | 6.4999 | 3161762.1154 | 3.1628e-07 | 0.00056239 | 0.00056204 | 0.35435
50%-20 mm | 1008.748 | 12.2871 | 12.5231 | 11.3846 | 1610561.6106 | 0.025202 | 0.025251 | 11.186 | 0.44052 |  | 0.02525 | 11.1859 | 0.00044052 | 0.44052 | 280.2078 | 0.44052 | 2.5852 | 0.0025852 | [5 empty] | 0.007 | 0.065478 | 29.0066 |  | 0.15875 | 6.2991 | 1991336.8154 | 5.0218e-07 | 0.00070864 | 0.0007084 | 0.44663
50%-20 mm | 1381.7528 | 16.8306 | 22.8855 | 20.805 | 2206099.1621 | 0.024547 | 0.024587 | 20.436 | 0.40117 |  | 0.024587 | 20.436 | 0.00040117 | 0.40117 | 383.8202 | 0.40117 | 2.3543 | 0.0023543 | [5 empty] | 0.007 | 0.065468 | 54.4163 |  | 0.15667 | 6.3827 | 2413820.4533 | 4.1428e-07 | 0.00064365 | 0.00064347 | 0.40569
[10 empty] | 1.7355 |  |  |  |  | 1.663 | 2.4454 |  |  | 0.0097593 | [14 empty] | Promedio | 1.7457
[10 empty] | 2.6059 | [23 empty] | DE | 2.6106
50%-30 mm | 207.8608 | 2.5319 | 2.3163 | 2.1057 | 331869.4163 | 0.10978 | 0.10986 | 2.0665 | 19.5123 |  | 0.10986 | 2.0665 | 0.019512 | 19.512 | 57.7391 | 19.512 | 114.509 | 0.11451 | [5 empty] | 0.05 | 0.20647 | 3.8837 |  | 0.33134 | 3.0181 | 1042.5001 | 0.00095923 | 0.030971 | 0.030969 | 19.5253
50%-30 mm | 400.4786 | 4.8781 | 5.7749 | 5.2499 | 639401.9916 | 0.073735 | 0.073782 | 5.1517 | 9.076 |  | 0.073782 | 5.1517 | 0.009076 | 9.076 | 111.2441 | 9.076 | 53.2632 | 0.053263 | [5 empty] | 0.05 | 0.20642 | 14.4127 |  | 0.27154 | 3.6827 | 4815.7808 | 0.00020765 | 0.01441 | 0.014409 | 9.0846
50%-30 mm | 699.0836 | 8.5153 | 17.4356 | 15.8506 | 1116153.0773 | 0.073058 | 0.073088 | 15.5504 | 8.9037 |  | 0.073088 | 15.5504 | 0.0089037 | 8.9037 | 194.1899 | 8.9037 | 52.2516 | 0.052252 | [5 empty] | 0.05 | 0.20639 | 43.9123 |  | 0.27029 | 3.6997 | 5008.2607 | 0.00019967 | 0.01413 | 0.01413 | 8.9086
50%-30 mm | 1004.7263 | 12.2382 | 35.6897 | 32.4452 | 1604140.7206 | 0.0724 | 0.072422 | 31.8276 | 8.7348 |  | 0.072422 | 31.8276 | 0.0087348 | 8.7348 | 279.0907 | 8.7348 | 51.2604 | 0.05126 | [5 empty] | 0.05 | 0.20638 | 90.6982 |  | 0.26907 | 3.7165 | 5205.6033 | 0.0001921 | 0.01386 | 0.01386 | 8.7382
50%-30 mm | 1358.6285 | 16.5489 | 64.0734 | 58.2485 | 2169179.0444 | 0.071083 | 0.0711 | 57.1362 | 8.3977 |  | 0.0711 | 57.1362 | 0.0083977 | 8.3977 | 377.3968 | 8.3977 | 49.2822 | 0.049282 | [5 empty] | 0.05 | 0.20637 | 165.8399 |  | 0.26661 | 3.7507 | 5632.965 | 0.00017753 | 0.013324 | 0.013324 | 8.4003
[10 empty] | 10.9249 |  |  |  |  | 10.9248 | 4.8069 |  |  | 0.064113 | [14 empty] | Promedio | 10.9314
[10 empty] | 4.8071 | [23 empty] | DE | 4.8108
50%-40 mm | 149.9218 | 1.8261 | 1.973 | 1.7936 | 239364.3835 | 0.17976 | 0.17987 | 1.7601 | 41.7066 |  | 0.17987 | 1.7601 | 0.041707 | 41.7066 | 41.645 | 41.7066 | 244.7573 | 0.24476 | [5 empty] | 0.09 | 0.34998 | 3.4246 |  | 0.42398 | 2.3586 | 228.3513 | 0.0043792 | 0.066176 | 0.066171 | 41.7196
50%-40 mm | 397.4624 | 4.8413 | 9.5099 | 8.6454 | 634586.3241 | 0.12327 | 0.12332 | 8.4814 | 23.7391 |  | 0.12332 | 8.4813 | 0.023739 | 23.739 | 110.4062 | 23.739 | 139.3141 | 0.13931 | [5 empty] | 0.09 | 0.34986 | 24.0615 |  | 0.35111 | 2.8482 | 704.937 | 0.0014186 | 0.037664 | 0.037662 | 23.7454
50%-40 mm | 701.0944 | 8.5397 | 29.2287 | 26.5715 | 1119363.5224 | 0.12177 | 0.1218 | 26.0638 | 23.268 |  | 0.1218 | 26.0638 | 0.023268 | 23.268 | 194.7484 | 23.268 | 136.5493 | 0.13655 | [5 empty] | 0.09 | 0.34982 | 74.8584 |  | 0.34896 | 2.8657 | 733.9584 | 0.0013625 | 0.036912 | 0.036911 | 23.2716
50%-40 mm | 1002.7155 | 12.2137 | 58.283 | 52.9845 | 1600930.2756 | 0.11871 | 0.11873 | 51.9692 | 22.3049 |  | 0.11873 | 51.9692 | 0.022305 | 22.3049 | 278.5321 | 22.3049 | 130.8973 | 0.1309 | [5 empty] | 0.09 | 0.34981 | 153.1177 |  | 0.34454 | 2.9024 | 798.7829 | 0.0012519 | 0.035382 | 0.035382 | 22.3075
50%-40 mm | 1244.0125 | 15.1528 | 90.2704 | 82.064 | 1986183.6782 | 0.11945 | 0.11947 | 80.4889 | 22.5389 |  | 0.11947 | 80.4888 | 0.022539 | 22.5388 | 345.559 | 22.5388 | 132.2703 | 0.13227 | [5 empty] | 0.09 | 0.3498 | 235.6737 |  | 0.34562 | 2.8934 | 782.3279 | 0.0012782 | 0.035752 | 0.035752 | 22.5409
[10 empty] | 26.7115 |  |  |  |  | 26.7115 | 8.402 |  |  | 0.15676 | [14 empty] | Promedio | 26.717
[10 empty] | 8.402 | [23 empty] | DE | 8.4063
SIN TORNILLOS | 245.8208 | 2.9942 | 0.37854 | 0.34412 | 392476.162 | 0.012828 | 0.014553 | 0.38286 | -0.011755 |  | 0.013693 | 0.36022 | 2e-07 | 0.0002 | 68.2836 | 0.0002 | -0.068984 | 1.1737e-06 | [5 empty] | 0.001 | 0.032223 | 0.8477 |  | 0.11326 | 8.8292 | 674803049.1638 | 1.4819e-09 | 3.8496e-05 | 3.7771e-05 | 0.023814
SIN TORNILLOS | 395.4516 | 4.8168 | 0.89732 | 0.81575 | 631375.8791 | 0.01175 | 0.013363 | 0.90975 | -0.0080136 |  | 0.012778 | 0.86994 | 2e-06 | 0.002 | 109.8477 | 0.002 | -0.047028 | 1.1737e-05 | [5 empty] | 0.001 | 0.03211 | 2.186 |  | 0.1084 | 9.2251 | 1679371004.5854 | 5.9546e-10 | 2.4402e-05 | 2.3971e-05 | 0.015113
SIN TORNILLOS | 704.1106 | 8.5765 | 2.753 | 2.5027 | 1124179.1899 | 0.011371 | 0.011453 | 2.472 | -0.00045068 |  | 0.01169 | 2.523 | 2e-06 | 0.002 | 195.5863 | 0.002 | -0.0026448 | 1.1737e-05 | [5 empty] | 0.001 | 0.032023 | 6.9117 |  | 0.10664 | 9.3776 | 2385762083.0921 | 4.1915e-10 | 2.0473e-05 | 2.0235e-05 | 0.012758
SIN TORNILLOS | 905.1914 | 11.0258 | 4.4091 | 4.0083 | 1445223.692 | 0.01102 | 0.01098 | 3.9167 | 0.00032309 |  | 0.011278 | 4.0229 | 2e-06 | 0.002 | 251.442 | 0.002 | 0.0018961 | 1.1737e-05 | [5 empty] | 0.001 | 0.031997 | 11.4138 |  | 0.10497 | 9.5262 | 3358756057.7256 | 2.9773e-10 | 1.7255e-05 | 1.7073e-05 | 0.010764
SIN TORNILLOS | 1124.3694 | 13.6955 | 6.6131 | 6.0119 | 1795162.1994 | 0.010712 | 0.010689 | 5.8831 | 0.00068644 |  | 0.01095 | 6.0268 | 2e-06 | 0.002 | 312.3248 | 0.002 | 0.0040284 | 1.1737e-05 | [5 empty] | 0.001 | 0.031979 | 17.6004 |  | 0.1035 | 9.6619 | 4590490537.0823 | 2.1784e-10 | 1.4759e-05 | 1.4615e-05 | 0.0092143
[10 empty] | -0.0038419 |  |  |  |  | 0.00164 | 0.00080498 |  |  | 9.6244e-06 | [14 empty] | Promedio | 0.014333
[10 empty] | 0.0056871 | [23 empty] | DE | 0.0057428
TODOS-20 mm
TODOS-20 mm
TODOS-20 mm
TODOS-20 mm
TODOS-20 mm
TODOS-30 mm | 100.0743 | 1.219 | 1.4959 | 1.3599 | 159778.1569 | 0.30588 | 0.3061 | 1.3346 | 78.618 |  | 0.30584 | 1.3335 | 0.07855 | 78.55 | 27.7984 | 78.55 | 461.373 | 0.46097 | [5 empty] | 0.145 | 0.61403 | 2.6772 |  | 0.55307 | 1.8081 | 64.2834 | 0.015556 | 0.12472 | 0.12472 | 78.6306
TODOS-30 mm | 247.8187 | 3.0186 | 6.3129 | 5.739 | 395665.9907 | 0.2105 | 0.21058 | 5.6302 | 51.2628 |  | 0.21037 | 5.6247 | 0.0512 | 51.2 | 68.8385 | 51.2 | 300.8379 | 0.30047 | [5 empty] | 0.145 | 0.61379 | 16.4107 |  | 0.4588 | 2.1796 | 151.2129 | 0.0066132 | 0.081322 | 0.081319 | 51.2698
TODOS-30 mm | 502.0244 | 6.115 | 25.2059 | 22.9145 | 801529.4652 | 0.20481 | 0.20485 | 22.4761 | 49.5217 |  | 0.20478 | 22.4684 | 0.0495 | 49.5 | 139.4512 | 49.5 | 290.62 | 0.29049 | [5 empty] | 0.145 | 0.6137 | 67.3355 |  | 0.45256 | 2.2097 | 162.0597 | 0.0061706 | 0.078553 | 0.078552 | 49.5252
TODOS-30 mm | 750.3592 | 9.1398 | 55.5495 | 50.4996 | 1198019.4254 | 0.20204 | 0.20207 | 49.5305 | 48.6703 |  | 0.20207 | 49.5303 | 0.04867 | 48.67 | 208.4331 | 48.67 | 285.6236 | 0.28562 | [5 empty] | 0.145 | 0.61367 | 150.422 |  | 0.44949 | 2.2248 | 167.7884 | 0.0059599 | 0.0772 | 0.077199 | 48.6727
TODOS-30 mm | 1004.7263 | 12.2382 | 96.4784 | 87.7076 | 1604140.7206 | 0.19572 | 0.19574 | 86.0219 | 46.7138 |  | 0.19569 | 86.0025 | 0.0467 | 46.7 | 279.0907 | 46.7 | 274.1419 | 0.27406 | [5 empty] | 0.145 | 0.61365 | 269.6852 |  | 0.4424 | 2.2604 | 182.1423 | 0.0054902 | 0.074096 | 0.074095 | 46.7156
[10 empty] | 54.9573 |  |  |  |  | 54.924 | 13.3062 |  |  | 0.32232 | [14 empty] | Promedio | 54.9628
[10 empty] | 13.3277 | [23 empty] | DE | 13.3319
TODOS-40 mm | 59.9166 | 0.72982 | 1.0769 | 0.979 | 95662.5997 | 0.61429 | 0.61485 | 0.96096 | 145.0982 |  | 0.61485 | 0.96095 | 0.1451 | 145.098 | 16.6435 | 145.098 | 851.5153 | 0.85151 | [5 empty] | 0.245 | 1.4851 | 2.321 |  | 0.78377 | 1.2759 | 18.8752 | 0.05298 | 0.23017 | 0.23015 | 145.1066
TODOS-40 mm | 211.8566 | 2.5805 | 10.2306 | 9.3005 | 338249.0738 | 0.46677 | 0.46692 | 9.1236 | 116.8973 |  | 0.46692 | 9.1236 | 0.1169 | 116.897 | 58.849 | 116.897 | 686.0171 | 0.68602 | [5 empty] | 0.245 | 1.484 | 28.9979 |  | 0.68321 | 1.4637 | 29.0859 | 0.034381 | 0.18542 | 0.18542 | 116.901
TODOS-40 mm | 402.4894 | 4.9026 | 34.9201 | 31.7456 | 642612.4367 | 0.44143 | 0.44151 | 31.1375 | 111.4542 |  | 0.44149 | 31.1361 | 0.11145 | 111.45 | 111.8026 | 111.45 | 654.0741 | 0.65405 | [5 empty] | 0.245 | 1.4838 | 104.6476 |  | 0.6644 | 1.5051 | 31.9978 | 0.031252 | 0.17678 | 0.17678 | 111.4563
TODOS-40 mm | 549.2784 | 6.6905 | 64.2955 | 58.4504 | 876974.9232 | 0.4364 | 0.43646 | 57.3283 | 110.3521 |  | 0.43646 | 57.3283 | 0.11035 | 110.352 | 152.5773 | 110.352 | 647.6062 | 0.64761 | [5 empty] | 0.245 | 1.4838 | 194.8883 |  | 0.66061 | 1.5138 | 32.6407 | 0.030637 | 0.17503 | 0.17503 | 110.3537
TODOS-40 mm | 695.0619 | 8.4663 | 101.9011 | 92.6374 | 1109732.1873 | 0.43194 | 0.43199 | 90.8566 | 109.3662 |  | 0.43199 | 90.8564 | 0.10937 | 109.366 | 193.0728 | 109.366 | 641.8205 | 0.64182 | [5 empty] | 0.245 | 1.4837 | 312.0586 |  | 0.65722 | 1.5216 | 33.2322 | 0.030091 | 0.17347 | 0.17347 | 109.3675
[10 empty] | 118.6336 |  |  |  |  | 118.6326 | 15.0786 |  |  | 0.6962 | [14 empty] | Promedio | 118.637
[10 empty] | 15.0781 | [23 empty] | DE | 15.0811
Volumen tubo | Longitud | aceleración gravedad | Diámetro | Área | viscosidad cinemática a 20º
0.025085 | 1.1 | 9.8066 | 0.1704 | 0.022805 | 1.3e-06
Volumen ocupan tornillos
Pérdida de carga (fórmula)
DeltaP = f L/D rho v^2/2 |  |  |  | f | DELTAP*D/L*g*(v^2)/2
|  |  | Diámero del tornillo |  |  |  | depth | Volumen tornillos (mm3) | %de la luz total | %sección circular
|  |  | No total de tornillos | 441 |  | 100 | 40 | 0.00088668 | 3.5347 | 7.3668 | Extremely high
|  |  | Tornillos por círcunferencia | 21 |  | 100 | 30 | 0.00066501 | 2.651 | 7.3668 | Very high
|  |  | número de secciones con tornillos | 21 |  | 100 | 20 | 0.00044334 | 1.7673 | 7.3668
|  |  | Diámetro tornillo rosca | 8 | mm | 100 | 0 | 0 | 0 | 7.3668 | nula
|  |  | Diámetro interior tubería | 170.4 | mm | 50 | 40 | 0.00044334 | 1.7673 | 3.6834 | High
|  |  | Circunferencia | 535.3274 | mm | 50 | 30 | 0.00033251 | 1.3255 | 3.6834 | Moderate-high
|  |  | Distancia entre tornillos | 25.4918 | 22 | 50 | 20 | 0.00022167 | 0.88366 | 3.6834 | Moderate
|  |  | área tornillo rosca | 50.2655 | mm | 50 | 0 | 0 |  | 3.6834 | nula
|  |  | Área tornillos | 5.0265e-05 | m2
|  |  | Volumen todos a 40 | 0.00088668
|  |  | Volumen todos a 30 | 0.00066501
|  |  | Volumen todos a 20 | 0.00044334

## Teoría
Ecuación de Hazzen Williams. C factor de fricción. solo es válido para tuberías de fundición y acero.Tuberías con velocidades < 3m/s. Régimen laminar
Ecuación de Darcy Weisbach
h=f*L/D*(v^2)/(2*g)
Es un hecho demostrado que la rugosidad relativa no influye sobre f en régimen laminar (Re < 2000), ya que el rozamiento se debe fundamentalmente a la fricción de unas capas de fluido sobre otras y no de éstas sobre las paredes de la tubería. Sin embargo, para Re > 2000 las cosas cambian y la rugosidad relativa adquiere notable importancia, como veremos posteriormente.
Para este trabajo se utilizará la fórmula siguiente para obtener la rugosidad absoluta, e,
f | 0.001
x | 31.6228