## TODOS DATOS CENTER
| Correctos??? | Fecha | Operarios |  |  |  |  | ERRÓNEOS | Fechas | Operarios |  |  |  |  | Erróneos | ERRÓNEOS | Operarios |  |  |  |  | CENTERII-2 | ERRÓNEOS | Operarios |  |  |  | CENTERIII | CORRECTOS | Fecha | Operarios |  |  |  | CENTERIII | CORRECTOS | Operarios
| DN200PN16 | 2017 | CENTER |  |  |  |  | DN250PN10 | 2023-04-01 | CENTER |  |  |  |  | DN300PN10-CENTERII | 2023-04-01 | CENTER |  |  |  |  | DN300PN10-2ª TANDA | 2023-07-01 | CENTER |  |  |  | DN300PN10 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | Javier y Nery |  |  |  | DN250PN10 |  | CENTER
Tornillos | V (m/s) | Q (m3/h) | f | Hf DN200 (kPa) | Re | Rugosidad Absoluta | Rugosidad relativa | V (m/s) | Q (m3/h) | f | Hf DN250(kPa) | Re | Rugosidad Absoluta | Rugosidad relativa | V (m/s) | Q (m3/h) | f | Hf DN300(kPa) | Re | Rugosidad Absoluta |  | V (m/s) | Q (m3/h) | f | Hf DN300(kPa) | Re | Rugosidad Absoluta | V (m/s) | Q (m3/h) | f | Hf DN300(kPa) | Re | Rugosidad Absoluta | Rugosidad relativa | V (m/s) | Q (m3/h) | f | Hf DN250(kPa) | Re | Rugosidad Relativa | Rugosidad relativa
No | 2.9942 | 245.8208 | 0.013081 | 0.37854 | 508692.9318 | 0.02679 | 0.00015722 | 1.2447 | 180.0773 | 0.0051425 | 0.019373 | 280719.844 | 8.9178e-05 |  | 0.39302 | 90.2602
No | 4.8168 | 395.4516 | 0.011982 | 0.89732 | 818333.6419 | 0.017057 | 0.0001001 | 1.7305 | 250.3548 | 0.0040307 | 0.02935 | 390274.4143 | 1.1147e-05 |  | 0.77983 | 179.0951
No | 8.5765 | 704.1106 | 0.011596 | 2.753 | 1457061.7616 | 0.014335 | 8.4128e-05 | 2.082 | 301.2091 | 0.0027846 | 0.02935 | 469550.2863 | 2.8018e-07 |  | 1.1692 | 268.5262
No | 11.0258 | 905.1914 | 0.011237 | 4.4091 | 1873171.2858 | 0.012102 | 7.1021e-05 | 2.7437 | 396.9346 | 0.0032386 | 0.05928 | 618775.4572 | 1.3699e-06 |  | 1.5579 | 357.7926
No | 13.6955 | 1124.3694 | 0.010923 | 6.6131 | 2326730.6672 | 0.010367 | 6.0842e-05 | 3.1297 | 452.7746 | 0.0020701 | 0.049303 | 705823.4735 | 8.5778e-09 |  | 2.3394 | 537.254
No | [6 empty] | 0 | 4.7564 | 688.0999 | 0.0010777 | 0.05928 | 1072668.6852 | 4.9186e-13
25%-20 | [7 empty] | 1.2668 | 183.2698 | 0.038191 | 0.14902 | 285696.5428 | 2.3129 | 0.010225 | 1.1468 | 263.3637 | 0.16329 | 0.4144 | 325850.0109 | 61.0512 | 0.21421
25%-20 | [7 empty] | 1.7236 | 249.3577 | 0.03729 | 0.26937 | 388719.9854 | 2.155 | 0.0095268 | 1.1437 | 262.6584 | 0.1898 | 0.47911 | 324977.3697 | 75.0525 | 0.26334
25%-20 | [7 empty] | 2.082 | 301.2091 | 0.035907 | 0.37847 | 469550.2863 | 1.9233 | 0.0085025 | 1.5467 | 355.2031 | 0.20155 | 0.93043 | 439479.4499 | 81.1549 | 0.28475
25%-20 | [7 empty] | 3.0952 | 447.7888 | 0.036802 | 0.8573 | 698051.3292 | 2.0717 | 0.0091589 | 1.5464 | 355.1467 | 0.19406 | 0.8956 | 439409.6683 | 77.275 | 0.27114
25%-20 | [7 empty] | 4.7908 | 693.0856 | 0.03486 | 1.9455 | 1080440.8296 | 1.7569 | 0.0077669 | 2.3564 | 541.1589 | 0.20515 | 2.1982 | 669555.5745 | 83.0113 | 0.29127
25%-20 | [14 empty] | 2.3555 | 540.9586 | 0.20407 | 2.1851 | 669307.7508 | 82.4568 | 0.28932
25%-20 | [14 empty] | 3.0273 | 695.2544 | 0.20997 | 3.7135 | 860212.1469 | 85.4806 | 0.29993
25%-20 | [14 empty] | 3.0305 | 695.9803 | 0.21283 | 3.7721 | 861110.2757 | 86.9427 | 0.30506
25%-20 | [14 empty] | 3.9286 | 902.2469 | 0.19088 | 5.6854 | 1116316.19 | 75.6151 | 0.26532
25%-20 | [14 empty] | 3.9422 | 905.3585 | 0.18971 | 5.6898 | 1120166.0558 | 75.0072 | 0.26318
25%-30 | [7 empty] | 1.2516 | 181.075 | 0.088886 | 0.33858 | 282275.0624 | 17.6041 | 0.077825 | 1.1716 | 269.0617 | 0.099986 | 0.26485 | 332899.9322 | 27.6567 | 0.097041 | [6 empty] | 0.39798 | 91.4 | 6.8703 | 2.1 | 113085.7859 | 679.6547 | 2.3848 | 0.63362 | 91.6654 | 2.2798 | 2.2255 | 142895.8143 | 390.4359 | 1.7261
25%-30 | [7 empty] | 1.7164 | 248.3164 | 0.084955 | 0.60858 | 387096.7816 | 16.1161 | 0.071247 | 1.171 | 268.9206 | 0.15446 | 0.40872 | 332725.3545 | 56.3433 | 0.1977 | [6 empty] | 0.4006 | 92 | 6.7809 | 2.1 | 113828.1434 | 677.6978 | 2.3779 | 1.2305 | 178.023 | 0.63491 | 2.3377 | 277517.368 | 197.3315 | 0.87238
25%-30 | [7 empty] | 2.0752 | 300.2119 | 0.085693 | 0.89725 | 467995.8574 | 16.3929 | 0.072471 | 1.5594 | 358.1341 | 0.19704 | 0.92468 | 443105.8661 | 78.8197 | 0.27656 | [6 empty] | 0.79684 | 183 | 1.7791 | 2.18 | 226419.0243 | 444.8218 | 1.5608 | 1.8631 | 269.5282 | 0.36312 | 3.0646 | 420163.4206 | 123.8665 | 0.5476
25%-30 | [7 empty] | 3.1021 | 448.786 | 0.084393 | 1.9747 | 699605.7581 | 15.9056 | 0.070317 | 1.5633 | 359.0272 | 0.18806 | 0.88695 | 444210.8651 | 74.1408 | 0.26014 | [6 empty] | 0.79248 | 182 | 1.7905 | 2.17 | 225181.7619 | 446.0428 | 1.5651 | 2.4864 | 359.7016 | 0.24844 | 3.7344 | 560733.3862 | 83.0926 | 0.36734
25%-30 | [7 empty] | 4.7701 | 690.0942 | 0.08313 | 4.5993 | 1075777.543 | 15.4356 | 0.068239 | 2.363 | 542.6738 | 0.20682 | 2.2286 | 671429.9033 | 83.8712 | 0.29428 | [13 empty] | 3.7654 | 544.7372 | 0.15452 | 5.327 | 849182.6693 | 44.7445 | 0.19781
25%-30 | [14 empty] | 2.3657 | 543.3098 | 0.20619 | 2.227 | 672216.8022 | 83.5456 | 0.29314 | [13 empty] | 4.8195 | 697.2309 | 0.13546 | 7.6504 | 1086902.7674 | 36.6594 | 0.16207
25%-30 | [14 empty] | 3.0098 | 691.2263 | 0.22464 | 3.9273 | 855228.3301 | 92.9225 | 0.32604 | [6 empty] | 2.3452 | 538.6 | 0.21481 | 2.28 | 666389.5436 | 87.9498 | 0.3086 | 6.2123 | 898.7249 | 0.12555 | 11.7811 | 1401008.8207 | 32.4775 | 0.14358
25%-30 | [14 empty] | 3.0133 | 692.0232 | 0.222 | 3.8899 | 856214.3046 | 91.5901 | 0.32137 | [6 empty] | 2.3513 | 540 | 0.21557 | 2.3 | 668121.711 | 88.3372 | 0.30995 | 8.3454 | 1207.3295 | 0.11656 | 19.7385 | 1882087.9138 | 28.7192 | 0.12696
25%-30 | [14 empty] | 3.9022 | 896.1788 | 0.22549 | 6.6264 | 1108808.3579 | 93.3481 | 0.32754 | [6 empty] | 3.048 | 700 | 0.15896 | 2.85 | 866083.6995 | 58.7455 | 0.20612 | 9.6983 | 1403.0569 | 0.11451 | 26.1886 | 2187204.3401 | 27.8696 | 0.12321
25%-30 | [14 empty] | 3.8968 | 894.9279 | 0.22736 | 6.6627 | 1107260.6663 | 94.2864 | 0.33083 | [6 empty] | 3.0524 | 701 | 0.15962 | 2.87 | 867320.9619 | 59.0972 | 0.20736
25%-40 | [7 empty] | 1.2537 | 181.3743 | 0.15647 | 0.59798 | 282741.6279 | 45.5673 | 0.20145 | 1.198 | 275.1194 | 0.48648 | 1.3473 | 340394.8968 | 202.3875 | 0.71013 | [6 empty] | 0.39218 | 90.0665 | 7.2557 | 2.1536 | 111435.9088 | 687.7399 | 2.4131 | 0.67086 | 97.053 | 1.9483 | 2.132 | 151294.4705 | 366.8454 | 1.6218
25%-40 | [7 empty] | 1.7164 | 248.3164 | 0.14484 | 1.0376 | 387096.7816 | 40.6364 | 0.17965 | 1.199 | 275.3524 | 0.66809 | 1.8534 | 340683.1789 | 257.8272 | 0.90466 | [6 empty] | 0.39218 | 90.0665 | 7.2557 | 2.1536 | 111435.9088 | 687.7399 | 2.4131 | 1.2205 | 176.5662 | 0.75137 | 2.7213 | 275246.3818 | 221.7534 | 0.98034
25%-40 | [7 empty] | 2.0752 | 300.2119 | 0.15049 | 1.5757 | 467995.8574 | 43.0313 | 0.19024 | 1.5588 | 357.9873 | 0.50693 | 2.3771 | 442924.2359 | 209.3114 | 0.73443 | [13 empty] | 1.8962 | 274.32 | 0.39761 | 3.4761 | 427633.3184 | 134.8193 | 0.59602
25%-40 | [7 empty] | 3.0677 | 443.8003 | 0.14603 | 3.3415 | 691833.6137 | 41.1418 | 0.18188 | 1.5594 | 358.1372 | 0.5042 | 2.3662 | 443109.7016 | 208.3977 | 0.73122 | [13 empty] | 2.4977 | 361.3411 | 0.30462 | 4.6207 | 563289.1811 | 103.9369 | 0.45949
25%-40 | [7 empty] | 4.7564 | 688.0999 | 0.13569 | 7.4637 | 1072668.6852 | 36.7547 | 0.16249 | 2.3748 | 545.3961 | 0.37507 | 4.0821 | 674798.1028 | 160.9249 | 0.56465 | [6 empty] | 1.178 | 270.5289 | 0.88076 | 2.3585 | 334715.2436 | 309.2245 | 1.085 | 3.7305 | 539.6959 | 0.25602 | 8.6633 | 841323.8767 | 86.0031 | 0.38021
25%-40 | [14 empty] | 2.3786 | 546.2581 | 0.37524 | 4.0969 | 675864.623 | 160.9952 | 0.5649 | [6 empty] | 1.178 | 270.5289 | 0.88076 | 2.3585 | 334715.2436 | 309.2245 | 1.085 | 4.8211 | 697.4601 | 0.22167 | 12.5275 | 1087260.1766 | 72.5636 | 0.32079
25%-40 | [14 empty] | 3.0397 | 698.0976 | 0.27015 | 4.8171 | 863729.9315 | 115.0961 | 0.40385 | [13 empty] | 6.2564 | 905.1171 | 0.20096 | 19.126 | 1410973.4125 | 64.1682 | 0.28368
25%-40 | [14 empty] | 3.0207 | 693.7338 | 0.2759 | 4.8584 | 858330.7657 | 117.7983 | 0.41333 | [13 empty] | 8.3293 | 1205.0018 | 0.18315 | 30.8952 | 1878459.268 | 56.8007 | 0.25111
25%-40 | [14 empty] | 3.9023 | 896.2004 | 0.276 | 8.111 | 1108835.0828 | 117.8466 | 0.4135 | [6 empty] | 2.363 | 542.6794 | 0.27733 | 2.9884 | 671436.832 | 118.4671 | 0.41567 | 9.6995 | 1403.2199 | 0.17676 | 40.4342 | 2187458.4077 | 54.129 | 0.2393
25%-40 | [14 empty] | 3.9048 | 896.7773 | 0.27404 | 8.0636 | 1109548.8594 | 116.9249 | 0.41026 | [6 empty] | 2.363 | 542.6794 | 0.27733 | 2.9884 | 671436.832 | 118.4671 | 0.41567
25%-40 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 3.0907 | 709.8144 | 0.1942 | 3.58 | 878226.6879 | 77.3454 | 0.27139
25%-40 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 3.0907 | 709.8144 | 0.1942 | 3.58 | 878226.6879 | 77.3454 | 0.27139
25%-40 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 3.9171 | 899.5858 | 0.14826 | 4.3901 | 1113023.711 | 53.0293 | 0.18607
25%-40 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 3.9171 | 899.5858 | 0.14826 | 4.3901 | 1113023.711 | 53.0293 | 0.18607
25%-40 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 5.2218 | 1199.237 | 0.13788 | 7.2554 | 1483770.8822 | 47.4793 | 0.16659
25%-40 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 5.6484 | 1297.204 | 0.13106 | 8.0696 | 1604981.7705 | 43.8467 | 0.15385
25%-40 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 6.5321 | 1500.142 | 0.1126 | 9.2713 | 1856069.3331 | 34.1171 | 0.11971
25%-40 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 6.5321 | 1500.142 | 0.1126 | 9.2713 | 1856069.3331 | 34.1171 | 0.11971
25%-40 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 7.4894 | 1720 | 0.10162 | 11 | 2128091.3759 | 28.4818 | 0.099936
25%-40 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 7.4676 | 1715 | 0.10175 | 10.95 | 2121905.0638 | 28.547 | 0.10016
50%-20mm | 2.5562 | 209.8587 | 0.073768 | 1.5558 | 434274.196 | 9.0803 | 0.053288 | 0.6174 | 89.319 | 0.51764 | 0.47976 | 139237.9889 | 168.9418 | 0.74687 | 1.1879 | 272.8101 | 0.33175 | 0.90341 | 337537.6867 | 142.8754 | 0.50132 | [13 empty] | 0.62138 | 89.895 | 2.4117 | 2.2641 | 140136.0153 | 398.7737 | 1.7629
50%-20mm | 4.8903 | 401.484 | 0.047555 | 3.6709 | 830816.9276 | 3.2038 | 0.018802 | 0.61967 | 89.648 | 0.50169 | 0.46842 | 139750.9088 | 164.7324 | 0.72826 | 1.1927 | 273.9142 | 0.3245 | 0.89083 | 338903.7481 | 139.7366 | 0.4903 | [13 empty] | 1.2419 | 179.6581 | 0.73705 | 2.7638 | 280066.3042 | 218.9243 | 0.96784
50%-20mm | 8.4785 | 696.0673 | 0.036733 | 8.5228 | 1440417.3806 | 1.5461 | 0.0090735 | 1.2429 | 179.8115 | 0.14133 | 0.53086 | 280305.4541 | 39.1459 | 0.17306 | 1.5561 | 357.3626 | 0.29557 | 1.3811 | 442151.3181 | 126.8688 | 0.44515 | [13 empty] | 1.8605 | 269.1545 | 0.43576 | 3.6675 | 419580.9357 | 146.3054 | 0.6468
50%-20mm | 12.2871 | 1008.748 | 0.037311 | 18.1814 | 2087467.6908 | 1.6221 | 0.0095196 | 1.2445 | 180.037 | 0.13989 | 0.52679 | 280656.9827 | 38.537 | 0.17037 | 1.559 | 358.0432 | 0.29329 | 1.3757 | 442993.3989 | 125.8315 | 0.44151 | [13 empty] | 2.4901 | 360.2471 | 0.3092 | 4.6618 | 561583.8111 | 105.5605 | 0.46667
50%-20mm | 16.8306 | 1381.7528 | 0.035895 | 32.8192 | 2859350.8582 | 1.4445 | 0.0084772 | 1.8782 | 271.7146 | 0.10411 | 0.89299 | 423571.8202 | 23.6104 | 0.10438 | 2.3627 | 542.62 | 0.28042 | 3.021 | 671363.3386 | 119.9078 | 0.42073 | [13 empty] | 3.719 | 538.0304 | 0.25206 | 8.4769 | 838727.5557 | 84.488 | 0.37351
50%-20mm | [7 empty] | 1.8805 | 272.0457 | 0.089875 | 0.77275 | 424087.967 | 17.9833 | 0.079502 | 2.3679 | 543.8174 | 0.29812 | 3.2259 | 672844.8366 | 128.0263 | 0.44922 | [13 empty] | 4.8404 | 700.2541 | 0.21412 | 12.1977 | 1091615.6426 | 69.5261 | 0.30737
50%-20mm | [7 empty] | 2.4962 | 361.1292 | 0.078748 | 1.1931 | 562958.9008 | 13.8335 | 0.061156 | 2.9413 | 675.4869 | 0.26154 | 4.3665 | 835754.5619 | 111.0104 | 0.38951 | [13 empty] | 6.252 | 904.4818 | 0.19309 | 18.3513 | 1409983.1725 | 60.9285 | 0.26936
50%-20mm | [7 empty] | 2.5038 | 362.2233 | 0.076983 | 1.1734 | 564664.4769 | 13.2013 | 0.058361 | 2.9335 | 673.7067 | 0.26191 | 4.3496 | 833551.9873 | 111.1861 | 0.39013 | [13 empty] | 8.3714 | 1211.0911 | 0.1756 | 29.9219 | 1887951.7305 | 53.6418 | 0.23714
50%-20mm | [7 empty] | 3.723 | 538.6014 | 0.076885 | 2.5911 | 839617.6552 | 13.1665 | 0.058207 | 3.9623 | 909.9827 | 0.24241 | 7.3445 | 1125887.4047 | 101.743 | 0.35699 | [13 empty] | 9.7246 | 1406.8534 | 0.17024 | 39.1452 | 2193122.7113 | 51.3898 | 0.22719
50%-20mm | [7 empty] | 3.7306 | 539.6991 | 0.076052 | 2.5735 | 841328.8433 | 12.8714 | 0.056903 | 3.9702 | 911.78 | 0.24068 | 7.3211 | 1128111.1365 | 100.8962 | 0.35402
50%-30mm | 2.5319 | 207.8608 | 0.12148 | 2.5136 | 430139.8217 | 23.1702 | 0.13598 | 0.62011 | 89.7111 | 0.30508 | 0.28525 | 139849.2121 | 104.1009 | 0.46022 | 1.1821 | 271.4704 | 0.27883 | 0.75187 | 335880.1262 | 119.1676 | 0.41813 | [6 empty] | 0.39276 | 90.2 | 5.3411 | 1.59 | 111601.071 | 640.7633 | 2.2483 | 0.62577 | 90.5298 | 2.5278 | 2.4068 | 141125.4798 | 405.7039 | 1.7936
50%-30mm | 4.8781 | 400.4786 | 0.088837 | 6.8231 | 828736.38 | 13.2409 | 0.077705 | 0.62261 | 90.0729 | 0.39239 | 0.36984 | 140413.2167 | 133.1966 | 0.58884 | 1.1825 | 271.5664 | 0.26994 | 0.72842 | 335998.9034 | 115 | 0.40351 | [6 empty] | 0.39189 | 90 | 5.3649 | 1.59 | 111353.6185 | 641.4715 | 2.2508 | 1.2445 | 180.0369 | 0.7919 | 2.982 | 280656.8507 | 229.5229 | 1.0147
50%-30mm | 8.5153 | 699.0836 | 0.087084 | 20.3811 | 1446659.0235 | 12.741 | 0.074771 | 1.2504 | 180.8936 | 0.17111 | 0.6505 | 281992.3236 | 51.757 | 0.22881 | 1.5651 | 359.4403 | 0.26869 | 1.2702 | 444721.9782 | 114.4093 | 0.40144 | [6 empty] | 0.77158 | 177.2 | 1.8801 | 2.16 | 219242.9022 | 455.3972 | 1.5979 | 1.8882 | 273.1717 | 0.514 | 4.456 | 425843.3112 | 167.9899 | 0.74266
50%-30mm | 12.2382 | 1004.7263 | 0.085449 | 41.3079 | 2079145.5003 | 12.2774 | 0.072051 | 1.2482 | 180.5831 | 0.15632 | 0.59223 | 281508.2898 | 45.5072 | 0.20118 | 1.5634 | 359.0481 | 0.27253 | 1.2855 | 444236.7239 | 116.2195 | 0.40779 | [6 empty] | 1.5284 | 351 | 0.55237 | 2.49 | 434279.1122 | 224.0246 | 0.78605 | 2.4894 | 360.1386 | 0.4262 | 6.422 | 561414.6925 | 143.486 | 0.63433
50%-30mm | 16.5489 | 1358.6285 | 0.083386 | 73.71 | 2811498.2629 | 11.6977 | 0.068648 | 1.8653 | 269.8568 | 0.15932 | 1.3479 | 420675.7236 | 46.7759 | 0.20679 | 2.3598 | 541.9506 | 0.26529 | 2.8509 | 670535.1151 | 112.7932 | 0.39577 | [6 empty] | 1.5284 | 351 | 0.55237 | 2.49 | 434279.1122 | 224.0246 | 0.78605 | 3.4454 | 498.4381 | 0.34741 | 10.0271 | 777007.6889 | 118.6835 | 0.52468
50%-30mm | [7 empty] | 1.8538 | 268.184 | 0.16021 | 1.3387 | 418068.0207 | 47.1541 | 0.20846 | 2.3644 | 543.015 | 0.2667 | 2.8774 | 671852.0573 | 113.4642 | 0.39812 | [6 empty] | 3.0306 | 696 | 0.19803 | 3.51 | 861134.6498 | 79.336 | 0.27837 | 4.8652 | 703.8489 | 0.29926 | 17.2236 | 1097219.4687 | 102.0226 | 0.45103
50%-30mm | [7 empty] | 2.4785 | 358.5612 | 0.15067 | 2.2504 | 558955.6841 | 43.1087 | 0.19058 | 2.9319 | 673.3308 | 0.27674 | 4.5908 | 833086.9004 | 118.1934 | 0.41471 | [6 empty] | 3.0306 | 696 | 0.19803 | 3.51 | 861134.6498 | 79.336 | 0.27837 | 6.2062 | 897.8546 | 0.28445 | 26.6396 | 1399652.1312 | 96.6491 | 0.42727
50%-30mm | [7 empty] | 2.4953 | 360.9936 | 0.14858 | 2.2494 | 562747.516 | 42.2222 | 0.18666 | 2.9464 | 676.6738 | 0.27568 | 4.6187 | 837223.0687 | 117.6965 | 0.41297 | [6 empty] | 3.9189 | 900 | 0.14981 | 4.44 | 1113536.1851 | 53.8566 | 0.18897 | 8.294 | 1199.8934 | 0.26864 | 44.9342 | 1870495.8869 | 90.7857 | 0.40135
50%-30mm | [7 empty] | 3.7535 | 543.014 | 0.14919 | 5.1105 | 846496.3912 | 42.4799 | 0.1878 | 3.9343 | 903.5374 | 0.2748 | 8.2086 | 1117912.8772 | 117.285 | 0.41153 | [6 empty] | 3.9189 | 900 | 0.14981 | 4.44 | 1113536.1851 | 53.8566 | 0.18897
50%-30mm | [7 empty] | 3.7369 | 540.6208 | 0.15071 | 5.1173 | 842765.6676 | 43.1261 | 0.19065 | 3.9355 | 903.8212 | 0.27564 | 8.2388 | 1118264.0123 | 117.6773 | 0.4129
50%-40mm | 1.8261 | 149.9218 | 0.18347 | 1.9748 | 310242.9696 | 42.8902 | 0.2517 | 0.62094 | 89.8307 | 0.27275 | 0.2557 | 140035.8107 | 92.3243 | 0.40815 | 1.1588 | 266.1365 | 0.32019 | 0.82978 | 329280.6921 | 137.8542 | 0.4837 | [6 empty] | 0.4093 | 94 | 6.6192 | 2.14 | 116302.6682 | 674.0686 | 2.3652
50%-40mm | 4.8413 | 397.4624 | 0.13936 | 10.5425 | 822494.7371 | 28.8587 | 0.16936 | 0.62036 | 89.7469 | 0.27123 | 0.2538 | 139905.0826 | 91.7531 | 0.40563 | 1.1586 | 266.0741 | 0.3231 | 0.83695 | 329203.487 | 139.1283 | 0.48817 | [6 empty] | 0.41366 | 95 | 6.5108 | 2.15 | 117539.9306 | 671.5741 | 2.3564
50%-40mm | 8.5397 | 701.0944 | 0.13675 | 32.1893 | 1450820.1187 | 28.0273 | 0.16448 | 1.2546 | 181.5053 | 0.20451 | 0.78273 | 282945.8936 | 65.6238 | 0.29011 | 1.5662 | 359.6967 | 0.33654 | 1.5932 | 445039.2123 | 144.9286 | 0.50852 | [6 empty] | 0.7844 | 180.1441 | 1.9561 | 2.3226 | 222885.5265 | 462.9627 | 1.6244
50%-40mm | 12.2137 | 1002.7155 | 0.13267 | 63.8812 | 2074984.405 | 26.7282 | 0.15686 | 1.254 | 181.4212 | 0.20572 | 0.78662 | 282814.7913 | 66.116 | 0.29229 | 1.5617 | 358.6534 | 0.34119 | 1.6058 | 443748.3764 | 146.9103 | 0.51547 | [6 empty] | 0.7844 | 180.1441 | 1.9561 | 2.3226 | 222885.5265 | 462.9627 | 1.6244
50%-40mm | 15.1528 | 1244.0125 | 0.13291 | 98.497 | 2574315.8341 | 26.8018 | 0.15729 | 1.8531 | 268.0845 | 0.25381 | 2.1192 | 417912.9116 | 85.1589 | 0.37648 | 2.3839 | 547.4925 | 0.33147 | 3.6354 | 677391.8998 | 142.7557 | 0.5009 | [6 empty] | 1.1833 | 271.7556 | 0.93149 | 2.517 | 336232.9934 | 319.8792 | 1.1224
50%-40mm | [7 empty] | 1.8664 | 270.0069 | 0.25137 | 2.129 | 420909.7122 | 84.2223 | 0.37234 | 2.3806 | 546.734 | 0.33305 | 3.6426 | 676453.4362 | 143.4344 | 0.50328 | [6 empty] | 1.1833 | 271.7556 | 0.93149 | 2.517 | 336232.9934 | 319.8792 | 1.1224
50%-40mm | [7 empty] | 2.4998 | 361.6446 | 0.25588 | 3.8879 | 563762.3502 | 85.9499 | 0.37997 | 3.0336 | 696.6942 | 0.33779 | 5.999 | 861993.5574 | 145.462 | 0.51039 | [6 empty] | 1.5621 | 358.7511 | 0.59342 | 2.7945 | 443869.257 | 236.5825 | 0.83011
50%-40mm | [7 empty] | 2.512 | 363.4079 | 0.25368 | 3.8922 | 566511.1321 | 85.1087 | 0.37625 | 3.0394 | 698.0288 | 0.33998 | 6.0611 | 863644.8078 | 146.3946 | 0.51367 | [6 empty] | 1.5621 | 358.7511 | 0.59342 | 2.7945 | 443869.257 | 236.5825 | 0.83011
50%-40mm | [7 empty] | 3.777 | 546.4108 | 0.25306 | 8.7776 | 851791.6119 | 84.8704 | 0.3752 | 3.8641 | 887.4205 | 0.33656 | 9.6978 | 1097972.0424 | 144.9381 | 0.50855 | [6 empty] | 2.3585 | 541.6486 | 0.33632 | 3.6102 | 670161.4619 | 144.8338 | 0.50819
50%-40mm | [7 empty] | 3.776 | 546.2722 | 0.25366 | 8.7939 | 851575.5504 | 85.0999 | 0.37622 | 3.8637 | 887.33 | 0.336 | 9.6797 | 1097860.0701 | 144.6976 | 0.50771 | [6 empty] | 2.3585 | 541.6486 | 0.33632 | 3.6102 | 670161.4619 | 144.8338 | 0.50819
50%-40mm | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 3.0272 | 695.2166 | 0.25987 | 4.5957 | 860165.3784 | 110.2106 | 0.3867 | 0.62867 | 90.95 | 2.4274 | 2.3327 | 141780.6586 | 399.733 | 1.7672
50%-40mm | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 3.0272 | 695.2166 | 0.25987 | 4.5957 | 860165.3784 | 110.2106 | 0.3867 | 1.2091 | 174.9206 | 0.76489 | 2.7189 | 272681.1321 | 224.3835 | 0.99197
50%-40mm | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 3.9349 | 903.682 | 0.24675 | 7.373 | 1118091.7853 | 103.868 | 0.36445 | 1.9147 | 276.9962 | 0.44657 | 3.9806 | 431805.17 | 149.4456 | 0.66068
50%-40mm | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 3.9349 | 903.682 | 0.24675 | 7.373 | 1118091.7853 | 103.868 | 0.36445 | 2.5138 | 363.6646 | 0.41574 | 6.3876 | 566911.2803 | 140.357 | 0.6205
50%-40mm | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 5.1826 | 1190.231 | 0.19651 | 10.1862 | 1472628.0968 | 78.5492 | 0.27561 | 3.7474 | 542.1316 | 0.30459 | 10.4002 | 845120.8617 | 103.9277 | 0.45945
50%-40mm | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 5.1826 | 1190.231 | 0.19651 | 10.1862 | 1472628.0968 | 78.5492 | 0.27561 | 4.8676 | 704.1984 | 0.26595 | 15.3214 | 1097764.3891 | 89.771 | 0.39687
50%-40mm | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 6.6408 | 1525.113 | 0.16983 | 14.4536 | 1886965.0131 | 64.531 | 0.22642 | 5.5325 | 800.3824 | 0.25381 | 18.8896 | 1247704.1478 | 85.1595 | 0.37648
50%-40mm | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 6.6408 | 1525.113 | 0.16983 | 14.4536 | 1886965.0131 | 64.531 | 0.22642 | 6.2362 | 902.1931 | 0.24845 | 23.4942 | 1406415.3159 | 83.0978 | 0.36736
50%-40mm | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 7.5045 | 1723.468 | 0.15957 | 17.3422 | 2132382.202 | 59.068 | 0.20726 | 8.3055 | 1201.5612 | 0.22629 | 37.9546 | 1873095.7929 | 74.4049 | 0.32893
75%-20mm | [7 empty] | 0.62311 | 90.1448 | 0.074527 | 0.070357 | 140525.3941 | 12.3357 | 0.054534 | 0.7805 | 179.2486 | 0.27022 | 0.31768 | 221777.558 | 115.1305 | 0.40397 | 1.1579 | 265.9312 | 0.042851 | 0.11088 | 329026.6828 | 4.0516 | [7 empty] | 9.2286 | 1335.1021 | 0.22162 | 45.8928 | 2081270.6402 | 72.541 | 0.32069
75%-20mm | [7 empty] | 0.62273 | 90.0902 | 0.075184 | 0.070892 | 140440.2166 | 12.5658 | 0.055552 | 0.78107 | 179.3797 | 0.35156 | 0.41391 | 221939.7631 | 151.2768 | 0.5308 | 1.1573 | 265.7823 | 0.052579 | 0.1359 | 328842.4767 | 6.9585 | [7 empty] | 0.63542 | 91.9258 | 2.7148 | 2.6652 | 143301.7704 | 416.1371 | 1.8397
75%-20mm | [7 empty] | 1.233 | 178.3806 | 0.065576 | 0.24241 | 278074.8455 | 9.3361 | 0.041274 | 1.193 | 273.9749 | 0.4691 | 1.2884 | 338978.8499 | 196.3459 | 0.68893 | 1.577 | 362.1597 | 0.068616 | 0.32929 | 448086.5533 | 13.0096 | [7 empty] | 1.251 | 180.9831 | 0.91805 | 3.4935 | 282131.8965 | 251.684 | 1.1127
75%-20mm | [7 empty] | 1.2326 | 178.3225 | 0.067295 | 0.2486 | 277984.2743 | 9.8915 | 0.043729 | 1.1919 | 273.7191 | 0.4252 | 1.1656 | 338662.3582 | 180.4123 | 0.63303 | 1.5755 | 361.8327 | 0.078438 | 0.37575 | 447682.0174 | 17.2888 | [7 empty] | 1.8733 | 271.0109 | 0.74733 | 6.3768 | 422474.8119 | 220.9596 | 0.97683
75%-20mm | [7 empty] | 1.875 | 271.2619 | 0.079949 | 0.68345 | 422866.1129 | 14.268 | 0.063077 | 1.5806 | 363.0065 | 0.2623 | 1.2647 | 449134.3035 | 111.3733 | 0.39078 | 2.3644 | 543.0098 | 0.051816 | 0.55902 | 671845.6402 | 6.7066 | [7 empty] | 2.4879 | 359.9215 | 0.56859 | 8.5572 | 561076.2994 | 181.806 | 0.80374
75%-20mm | [7 empty] | 1.8661 | 269.9653 | 0.081727 | 0.69198 | 420844.8626 | 14.9178 | 0.065949 | 1.5837 | 363.6992 | 0.25842 | 1.2507 | 449991.3552 | 109.5146 | 0.38426 | 2.3665 | 543.4946 | 0.05346 | 0.5778 | 672445.3926 | 7.2537 | [7 empty] | 3.7084 | 536.4863 | 0.44608 | 14.9159 | 836320.4605 | 149.3047 | 0.66006
75%-20mm | [7 empty] | 2.4989 | 361.509 | 0.090568 | 1.3751 | 563550.9654 | 18.2501 | 0.080681 | 2.3546 | 540.759 | 0.23374 | 2.5009 | 669060.7932 | 97.4645 | 0.34198 | 3.0302 | 695.9214 | 0.045656 | 0.80905 | 861037.4418 | 4.8197 | [7 empty] | 4.9136 | 710.8448 | 0.40078 | 23.5273 | 1108125.3574 | 135.7987 | 0.60035
75%-20mm | [7 empty] | 2.5005 | 361.7441 | 0.089713 | 1.3639 | 563917.4592 | 17.9209 | 0.079226 | 2.3529 | 540.3646 | 0.23595 | 2.5209 | 668572.8169 | 98.563 | 0.34584 | 3.0325 | 696.432 | 0.045701 | 0.81104 | 861669.1117 | 4.8326 | [7 empty] | 6.2277 | 900.9587 | 0.37975 | 35.8111 | 1404490.949 | 129.2158 | 0.57125
75%-20mm | [7 empty] | 3.7492 | 542.3991 | 0.092365 | 3.1569 | 845537.8328 | 18.9452 | 0.083754 | 2.9181 | 670.1696 | 0.22864 | 3.7574 | 829175.6664 | 94.9267 | 0.33308 | 3.9741 | 912.6846 | 0.048885 | 1.4899 | 1129230.4081 | 5.7758
75%-20mm | [7 empty] | 3.7325 | 539.9847 | 0.092795 | 3.1434 | 841774.0609 | 19.1125 | 0.084494 | 2.9175 | 670.0223 | 0.22798 | 3.7448 | 828993.4176 | 94.595 | 0.33191 | 3.9749 | 912.8785 | 0.050554 | 1.5415 | 1129470.2843 | 6.2989
75%-30mm | [7 empty] | 0.62442 | 90.3348 | 0.11538 | 0.10938 | 140821.5978 | 28.2293 | 0.1248 | 0.78217 | 179.6329 | 0.30333 | 0.35813 | 222253.038 | 130.3784 | 0.45747 | 1.1813 | 271.3029 | 0.11254 | 0.3031 | 335672.8847 | 34.0896 | 0.4056 | 93.15 | 4.8507 | 1.54 | 115250.9952 | 625.2071 | 2.1937
75%-30mm | [7 empty] | 0.62508 | 90.4296 | 0.086547 | 0.082222 | 140969.3957 | 16.7149 | 0.073894 | 0.78096 | 179.3548 | 0.31173 | 0.36691 | 221908.9553 | 134.1264 | 0.47062 | 1.1855 | 272.271 | 0.11089 | 0.30077 | 336870.6785 | 33.2298 | 0.4056 | 93.15 | 4.8507 | 1.54 | 115250.9952 | 625.2071 | 2.1937
75%-30mm | [7 empty] | 1.2423 | 179.7293 | 0.14491 | 0.5438 | 280177.3138 | 40.6633 | 0.17977 | 1.1742 | 269.6721 | 0.47293 | 1.2584 | 333655.1572 | 197.6904 | 0.69365 | 1.5862 | 364.2808 | 0.10684 | 0.51876 | 450710.947 | 31.1438 | 0.78882 | 181.16 | 1.907 | 2.29 | 224142.4614 | 458.1182 | 1.6074
75%-30mm | [7 empty] | 1.2444 | 180.0307 | 0.14616 | 0.55036 | 280647.1617 | 41.1968 | 0.18213 | 1.1759 | 270.0547 | 0.45162 | 1.2051 | 334128.5338 | 190.1201 | 0.66709 | 1.5872 | 364.5228 | 0.1043 | 0.50708 | 451010.3645 | 29.842 | 2.3492 | 539.51 | 0.30422 | 3.24 | 667515.4525 | 130.7778 | 0.45887
75%-30mm | [7 empty] | 1.8861 | 272.8679 | 0.17888 | 1.5473 | 425369.6823 | 55.017 | 0.24322 | 1.5744 | 361.5658 | 0.34611 | 1.6555 | 447351.7795 | 148.9889 | 0.52277 | 2.3544 | 540.6984 | 0.1048 | 1.1211 | 668985.8151 | 30.0997 | 2.3492 | 539.51 | 0.30422 | 3.24 | 667515.4525 | 130.7778 | 0.45887
75%-30mm | [7 empty] | 1.8848 | 272.6671 | 0.17805 | 1.5379 | 425056.6581 | 54.6685 | 0.24168 | 1.5688 | 360.2963 | 0.34554 | 1.6412 | 445781.0749 | 148.7486 | 0.52192 | 2.3553 | 540.912 | 0.10749 | 1.1508 | 669250.0944 | 31.4781 | 3.0493 | 700.3 | 0.2218 | 3.98 | 866454.8782 | 91.4907 | 0.32102
75%-30mm | [7 empty] | 2.4776 | 358.4346 | 0.1821 | 2.718 | 558758.3292 | 56.365 | 0.24918 | 2.3635 | 542.7969 | 0.29345 | 3.1635 | 671582.2103 | 125.905 | 0.44177 | 3.0287 | 695.556 | 0.095615 | 1.6926 | 860585.3053 | 25.4716 | 3.0493 | 700.3 | 0.2218 | 3.98 | 866454.8782 | 91.4907 | 0.32102
75%-30mm | [7 empty] | 2.4967 | 361.1925 | 0.17889 | 2.7113 | 563057.5782 | 55.0215 | 0.24324 | 2.364 | 542.9145 | 0.29687 | 3.2018 | 671727.7124 | 127.4628 | 0.44724 | 3.0314 | 696.1889 | 0.10021 | 1.7771 | 861368.3687 | 27.7678 | 3.9443 | 905.83 | 0.21217 | 6.37 | 1120749.425 | 86.6087 | 0.30389
75%-30mm | [7 empty] | 3.7295 | 539.5418 | 0.18773 | 6.3488 | 841083.6307 | 58.7075 | 0.25954 | 2.9472 | 676.8519 | 0.29231 | 4.8999 | 837443.4251 | 125.3866 | 0.43995 | 3.9177 | 899.7396 | 0.10244 | 3.0342 | 1113214.0019 | 28.895 | 3.9443 | 905.83 | 0.21217 | 6.37 | 1120749.425 | 86.6087 | 0.30389
75%-30mm | [7 empty] | 3.7398 | 541.0337 | 0.1866 | 6.3458 | 843409.3312 | 58.2409 | 0.25748 | 2.9446 | 676.258 | 0.29288 | 4.9009 | 836708.6149 | 125.6475 | 0.44087 | 3.928 | 902.1035 | 0.10045 | 2.991 | 1116138.7666 | 27.89 | 5.2602 | 1208.04 | 0.16087 | 8.59 | 1494662.5033 | 59.7632 | 0.2097
75%-40mm | [7 empty] | 0.62203 | 89.9891 | 0.43182 | 0.40626 | 140282.6601 | 145.1489 | 0.64168 | 0.39713 | 91.2036 | 0.4068 | 0.12381 | 112842.7257 | 173.4235 | 0.6085 | 1.1856 | 272.2724 | 0.19437 | 0.52723 | 336872.4529 | 77.4367 | 0.39871 | 91.5676 | 2.8387 | 0.87086 | 113293.1511 | 532.4527 | 1.8683
75%-40mm | [7 empty] | 0.62279 | 90.0992 | 0.43775 | 0.41284 | 140454.2466 | 146.8852 | 0.64936 | 0.39681 | 91.1303 | 0.39804 | 0.12095 | 112752.0839 | 170.0318 | 0.5966 | 1.1855 | 272.2676 | 0.20247 | 0.54918 | 336866.5148 | 81.6327 | 0.39971 | 91.7968 | 3.223 | 0.99373 | 113576.6945 | 555.3124 | 1.9485
75%-40mm | [7 empty] | 1.2567 | 181.8031 | 0.26893 | 1.0327 | 283410.1295 | 90.8951 | 0.40184 | 0.7899 | 181.4071 | 0.89169 | 1.0737 | 224448.189 | 311.5668 | 1.0932 | 1.5529 | 356.6466 | 0.20098 | 0.93538 | 441265.4838 | 80.8628 | 0.78506 | 180.2963 | 2.0107 | 2.3915 | 223073.8379 | 468.2041 | 1.6428
75%-40mm | [7 empty] | 1.2565 | 181.7815 | 0.2703 | 1.0377 | 283376.4576 | 91.4055 | 0.40409 | 0.78873 | 181.1379 | 0.89074 | 1.0694 | 224115.1179 | 311.3628 | 1.0925 | 1.5518 | 356.3768 | 0.20141 | 0.93595 | 440931.5871 | 81.0836 | 0.78506 | 180.2963 | 2.0107 | 2.3915 | 223073.8379 | 468.2041 | 1.6428
75%-40mm | [7 empty] | 1.8638 | 269.6367 | 0.29399 | 2.4832 | 420332.613 | 100.1245 | 0.44264 | 1.1852 | 272.1933 | 0.57648 | 1.5628 | 336774.5432 | 231.4788 | 0.81221 | 2.3537 | 540.5387 | 0.19127 | 2.0448 | 668788.2394 | 75.8201 | 1.5751 | 361.7441 | 0.53955 | 2.5834 | 447572.3834 | 219.962 | 0.7718
75%-40mm | [7 empty] | 1.8805 | 272.045 | 0.29242 | 2.5142 | 424086.8758 | 99.5551 | 0.44012 | 1.1918 | 273.7052 | 0.56229 | 1.5413 | 338645.1603 | 227.121 | 0.79692 | 2.3564 | 541.1553 | 0.19019 | 2.0379 | 669551.1669 | 75.2562 | 1.5751 | 361.7441 | 0.53955 | 2.5834 | 447572.3834 | 219.962 | 0.7718
75%-40mm | [7 empty] | 2.5002 | 361.7079 | 0.29233 | 4.4433 | 563861.0276 | 99.5227 | 0.43998 | 1.5743 | 361.5421 | 0.44801 | 2.1427 | 447322.4564 | 188.8165 | 0.66251 | 3.0124 | 691.8113 | 0.1928 | 3.3763 | 855952.1655 | 76.6188 | 2.36 | 542 | 0.34981 | 3.76 | 670596.2359 | 150.5449 | 0.52823
75%-40mm | [7 empty] | 2.4851 | 359.5197 | 0.29539 | 4.4357 | 560449.8754 | 100.6314 | 0.44488 | 1.5755 | 361.8309 | 0.44005 | 2.108 | 447679.7778 | 185.9136 | 0.65233 | 3.0177 | 693.0357 | 0.1928 | 3.3882 | 857467.0102 | 76.6168 | 2.3545 | 540.7413 | 0.35264 | 3.7728 | 669038.8937 | 151.7267 | 0.53237
75%-40mm | [7 empty] | 3.7473 | 542.1188 | 0.30311 | 10.3493 | 845100.8774 | 103.4011 | 0.45712 | 2.3563 | 541.1404 | 0.36655 | 3.9274 | 669532.6851 | 157.4663 | 0.55251 | 3.8785 | 890.7277 | 0.17683 | 5.1334 | 1102063.9033 | 68.2381 | 3.0174 | 692.9796 | 0.3872 | 6.8034 | 857397.6224 | 165.7734 | 0.58166
75%-40mm | [7 empty] | 3.7473 | 542.1278 | 0.30494 | 10.412 | 845114.9073 | 104.052 | 0.46 | 2.3588 | 541.7209 | 0.36704 | 3.9411 | 670250.916 | 157.6664 | 0.55322 | 3.8699 | 888.7626 | 0.17663 | 5.1048 | 1099632.6053 | 68.1295 | 3.0174 | 692.9796 | 0.3872 | 6.8034 | 857397.6224 | 165.7734 | 0.58166
75%-40mm | [27 empty] | 3.9221 | 900.7463 | 0.27709 | 8.2257 | 1114459.554 | 118.3534 | 0.41527
75%-40mm | [27 empty] | 3.9221 | 900.7463 | 0.27709 | 8.2257 | 1114459.554 | 118.3534 | 0.41527
75%-40mm | [27 empty] | 5.221 | 1199.047 | 0.23165 | 12.1858 | 1483535.8023 | 96.425 | 0.33833
75%-40mm | [27 empty] | 5.221 | 1199.047 | 0.23165 | 12.1858 | 1483535.8023 | 96.425 | 0.33833
100%-20mm | [27 empty] | 6.5868 | 1512.724 | 0.20925 | 17.5204 | 1871636.5689 | 85.1161 | 0.29865
100%-20mm | [27 empty] | 6.5868 | 1512.724 | 0.20925 | 17.5204 | 1871636.5689 | 85.1161 | 0.29865
100%-20mm
100%-20mm
100%-20mm
100%-30mm | 1.219 | 100.0743 | 0.31191 | 1.4959 | 207090.333 | 80.2425 | 0.47091
100%-30mm | 3.0186 | 247.8187 | 0.22656 | 6.6631 | 512827.306 | 56.1317 | 0.32941
100%-30mm | 6.115 | 502.0244 | 0.22222 | 26.8201 | 1038871.6897 | 54.8281 | 0.32176
100%-30mm | 9.1398 | 750.3592 | 0.21842 | 58.8918 | 1552766.9521 | 53.6799 | 0.31502
100%-30mm | 12.2382 | 1004.7263 | 0.2112 | 102.0966 | 2079145.5003 | 51.4844 | 0.30214
100%-40mm | 0.72982 | 59.9166 | 0.6264 | 1.0769 | 123989.4113 | 147.2053 | 0.86388
100%-40mm | 2.5805 | 211.8566 | 0.48584 | 10.4425 | 438408.5702 | 120.8741 | 0.70936
100%-40mm | 4.9026 | 402.4894 | 0.46377 | 35.9787 | 832897.4752 | 116.27 | 0.68234
100%-40mm | 6.6905 | 549.2784 | 0.45819 | 66.2009 | 1136657.4279 | 115.0826 | 0.67537
100%-40mm | 8.4663 | 695.0619 | 0.45306 | 104.8163 | 1438336.833 | 113.9812 | 0.6689

## Datos generales
| Volumen tubo | Longitud | aceleración gravedad | Diámetro | Área | viscosidad cinemática a 20º
DN300PN10 | 0.070173 | 1.1 | 9.8066 | 0.285 | 0.063794 | 1.003e-06
DN250 PN10 | 0.044205 | 1.1 | 9.8066 | 0.2262 | 0.040186 | 1.003e-06
DN200 PN16 | 0.025085 | 1.1 | 9.8066 | 0.1704 | 0.022805 | 1.003e-06
[9 empty] | Nº total tornillos | 31 tornillos por círculo
21 hileras de círculos
| DN300 PN10 |  |  |  |  | Volumen tornillos (mm3) | Volumen tornillos (dm3) | %de la luz total | %sección circular | Rugosidad absoluta | SD Rug Abs | CV | Rugosidad Relativa
| Características de los tornillos |  |  | % tornillos | depth (mm) | mm3
| No total de tornillos | 651 |  | 25 | 40 | 373975.1895 | 0.37398 | 0.53293 | 6.9246 | 31.3157 | 3.2348 | 10.3298 | 0.10988
| Tornillos por círcunferencia | 31 |  | 25 | 30 | 280481.3921 | 0.28048 | 0.3997 | 6.9246 | 12.506 | 2.9351 | 23.4697 | 0.043881
| número de secciones con tornillos | 21 | 651 | 25 | 20 | 186987.5947 | 0.18699 | 0.26647 | 6.9246
| Diámetro tornillo rosca | 8 | mm | 50 | 40 | 685621.1807 | 0.68562 | 0.97704 | 13.8493 | 62.71 | 3.1541 | 5.0296 | 0.22004
| Diámetro interior tubería | 285 | mm | 50 | 30 | 514215.8855 | 0.51422 | 0.73278 | 13.8493 | 30.3449 | 3.4671 | 11.4255 | 0.10647
| Circunferencia | 895.3539 | mm | 50 | 20 | 342810.5904 | 0.34281 | 0.48852 | 13.8493
| Distancia entre tornillos | 28.8824 | mm | 75 | 40 | 997267.172 | 0.99727 | 1.4211 | 20.7739 | 90.7705 | 6.5292 | 7.193 | 0.31849
| área tornillo rosca | 50.2655 | mm2 | 75 | 30 | 747950.379 | 0.74795 | 1.0659 | 20.7739 | 43.4926 | 4.3254 | 9.9451 | 0.15261
| área tornillo rosca | 5.0265e-05 | m2 | 75 | 20 | 498633.586 | 0.49863 | 0.71057 | 20.7739
| Area todos | 0.032723
| Volumen Todos a 40mm | 0.0013089 | m3
| Volumen todos a 30mm | 0.00098168 | m3
| Volumen todos a 20mm | 0.00065446 | m3
| DN250 PN10 |  |  |  |  | Volumen tornillos (mm3) | Volumen tornillos (dm3) | %de la luz total | %sección circular
| Características de los tornillos |  |  | % tornillos | depth (mm) | mm3 |  |  |  | Rugosidad Absoluta | SD | CV | Rugosidad Relativa
| No total de tornillos | 546 |  | 25 | 40 | 313656.6105 | 0.31366 | 0.70956 | 7.3175 | 55.4648 | 1.8892 | 3.4061 | 0.2452
| Tornillos por círcunferencia | 26 |  | 25 | 30 | 235242.4579 | 0.23524 | 0.53217 | 7.3175 | 28.2944 | 0.60077 | 2.1233 | 0.12509
| número de secciones con tornillos | 21 | 546 | 25 | 20 | 156828.3053 | 0.15683 | 0.35478 | 7.3175
| Diámetro tornillo rosca | 8 | mm | 50 | 40 | 575037.1193 | 0.57504 | 1.3009 | 14.6349 | 93.7174 | 4.146 | 4.4239 | 0.41431
| Diámetro interior tubería | 226.2 | mm | 50 | 30 | 431277.8395 | 0.43128 | 0.97564 | 14.6349 | 57.2852 | 5.1525 | 8.9945 | 0.25325
| Circunferencia interior | 710.6283 | mm | 50 | 20 | 287518.5597 | 0.28752 | 0.65043 | 14.6349
| Distancia entre tornillos | 27.3319 | mm | 75 | 40 | 836417.6281 | 0.83642 | 1.8921 | 21.9524 | 132.5073 | 4.6548 | 3.5129 | 0.5858
| área tornillo rosca | 50.2655 | mm2 | 75 | 30 | 627313.2211 | 0.62731 | 1.4191 | 21.9524 | 73.473 | 6.2558 | 8.5145 | 0.32481
|  |  |  | 75 | 20 | 418208.814 | 0.41821 | 0.94607 | 21.9524
| DN200 PN16 |  |  |  |  | Volumen tornillos (mm3) | Volumen tornillos (dm3) | %de la luz total | %sección circular | K (mm) | DE_k(mm) | CV | Rugosidad Relativa
| Características de los tornillos |  |  | % tornillos | depth (mm) | mm3
| No total de tornillos | 441 |  | 25 | 40 | 253338.0316 | 0.25334 | 1.0099 | 7.8457
| Tornillos por círcunferencia | 21 |  | 25 | 30 | 190003.5237 | 0.19 | 0.75743 | 7.8457
| número de secciones con tornillos | 21 | 441 | 25 | 20 | 126669.0158 | 0.12667 | 0.50495 | 7.8457
| Diámetro tornillo rosca | 8 | mm | 50 | 40 | 464453.0579 | 0.46445 | 1.8515 | 15.6913 | 22.9627 | 0.66036 | 2.8758 | 0.13476 | High
| Diámetro interior tubería | 226.2 | mm | 50 | 30 | 348339.7934 | 0.34834 | 1.3886 | 15.6913 | 8.778 | 0.28931 | 3.2959 | 0.051514 | Moderate-high
| Circunferencia interior | 710.6283 | mm | 50 | 20 | 232226.529 | 0.23223 | 0.92574 | 15.6913 | 0.57872 | 0.36827 | 63.6346 | 0.0033963 | Moderate
| Distancia entre tornillos | 33.8394 | mm | 75 | 40 | 675568.0842 | 0.67557 | 2.6931 | 23.537
| área tornillo rosca | 50.2655 | mm2 | 75 | 30 | 506676.0632 | 0.50668 | 2.0198 | 23.537
|  |  |  | 75 | 20 | 337784.0421 | 0.33778 | 1.3465 | 23.537
|  |  |  | 100 | 40 | 886683.1105 | 0.88668 | 3.5347 | 31.3827 | 112.0162 | 3.3633 | 3.0025 | 0.65737 | Extremely high
|  |  |  | 100 | 30 | 665012.3329 | 0.66501 | 2.651 | 31.3827 | 49.0175 | 1.8697 | 3.8144 | 0.28766 | Very high
|  |  |  | 100 | 20 | 443341.5553 | 0.44334 | 1.7673 | 31.3827

## Teoría
Ecuación de Hazzen Williams. C factor de fricción. solo es válido para tuberías de fundición y acero.Tuberías con velocidades < 3m/s. Régimen laminar
Ecuación de Darcy Weisbach
h=f*L/D*(v^2)/(2*g)
Es un hecho demostrado que la rugosidad relativa no influye sobre f en régimen laminar (Re < 2000), ya que el rozamiento se debe fundamentalmente a la fricción de unas capas de fluido sobre otras y no de éstas sobre las paredes de la tubería. Sin embargo, para Re > 2000 las cosas cambian y la rugosidad relativa adquiere notable importancia.
Para este trabajo se utilizará la fórmula siguiente para obtener la rugosidad absoluta, e,
Régimen turbulento liso: Re > 10000
Régimen turbulento intermedio: 10000 < Re < 50000
Régimen turbulento rugoso: Re > 50000
f | 0.001
x | 31.6228