## DN200 PN16_Center I
[43 empty] | Volumen tubo | Longitud | aceleración gravedad | Diámetro | Área | viscosidad cinemática a 20º
| Sin Tornillos |  |  |  | Rugosidad absoluta (mm) | [11 empty] | El diámetro interior de las tuberías el normalizado. Son tuberías PN10. | [25 empty] | 0.025085 | 1.1 | 9.8066 | 0.1704 | 0.022805 | 1.003e-06
V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | f | 2ª Karmann Prand | [11 empty] | La tubería DN250 tiene 540 tornillos y la DN300, 630
2.9942 | 245.8208 | 0.37854 | 0.12642 | 0.013081 | 0.02679 | [10 empty] | PN | DN | Dinterior | Tornillos por circunferencia (contados de las fotos)
4.8168 | 395.4516 | 0.89732 | 0.18629 | 0.011982 | 0.017057 | [10 empty] | 10 | 250 | 226.2 | 26 | [31 empty] | Nº total tornillos | 21 tornillos por círculo
8.5765 | 704.1106 | 2.753 | 0.32099 | 0.011596 | 0.014335 | [10 empty] | 10 | 300 | 285 | 32 | [32 empty] | 11 hileras de círculos
11.0258 | 905.1914 | 4.4091 | 0.39989 | 0.011237 | 0.012102 | [10 empty] | 16 | 200 | 170.4 | 21 | [23 empty] | DIAMETRO 200 |  |  |  |  | Volumen tornillos (mm3) | %de la luz total | %sección circular
13.6955 | 1124.3694 | 6.6131 | 0.48287 | 0.010923 | 0.010367 | [12 empty] | PN16 | [24 empty] | Características de los tornillos |  |  | % tornillos | depth (mm) | mm3
0.01613
[5 empty] | 0.0064642 | [37 empty] | Número de coronas circulares de tornillos | 21
| 25% | [41 empty] | Tornillos por círcunferencia | 21 |  | 25 | 30
| 25%_Tornillos 20 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [7 empty] | Colebrook |  | 25%_Tornillos 30 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [6 empty] | Colebrook |  | 25%_Tornillos 40 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [7 empty] | número de secciones con tornillos |  |  | 25 | 20
V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Kv | Re | f | Rugosidad abso (mm) | Rugosidad Relativa | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Kv | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Kv | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | Diámetro tornillo rosca | 8 | mm | 50 | 40
Promedio | [5 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
DE | [5 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 50% | [41 empty] | Area todos | #REF!
| 50%_Tornillos 20 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [7 empty] | Colebrook |  | 50%_Tornillos 30 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [6 empty] | Colebrook |  | 50%_Tornillos 40 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [7 empty] | Volumen Todos a 40mm | #REF! | m3 | %Volumen respecto al total | % de tornillos respecto a los 540
V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) |  | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | Volumen todos a 30mm | #REF! | m3 | Profundidad tornillos (m) | 25 | 50 | 75 | 100
2.5562 | 209.8587 | 1.5558 | 0.60863 | 434274.196 | 0.073768 | 9.0938 |  | 0.2716 | 3.6819 | 4806.8 | 0.00020804 | 0.014424 | 0.014402 | 9.0803 | 2.5319 | 207.8608 | 2.5136 | 0.99277 | 430139.8217 | 0.12148 | 23.1808 | 0.34854 | 2.8691 | 739.7523 | 0.0013518 | 0.036767 | 0.03675 | 23.1702 | 1.8261 | 149.9218 | 1.9748 | 1.0814 | 310242.9696 | 0.18347 | 42.8902 | 0.42833 | 2.3346 | 216.0855 | 0.0046278 | 0.068028 | 0.068009 | 42.8783 | Volumen todos a 20mm | #REF! | m3 | 0.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.8903 | 401.484 | 3.6709 | 0.75064 | 830816.9276 | 0.047555 | 3.2126 |  | 0.21807 | 4.5856 | 38515.8107 | 2.5963e-05 | 0.0050954 | 0.0050816 | 3.2038 | 4.8781 | 400.4786 | 6.8231 | 1.3987 | 828736.38 | 0.088837 | 13.2473 | 0.29805 | 3.3551 | 2265.1072 | 0.00044148 | 0.021011 | 0.021001 | 13.2409 | 4.8413 | 397.4624 | 10.5425 | 2.1776 | 822494.7371 | 0.13936 | 28.8587 | 0.3733 | 2.6788 | 477.2983 | 0.0020951 | 0.045773 | 0.045764 | 28.8535 |  |  |  | 0.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.4785 | 696.0673 | 8.5228 | 1.0052 | 1440417.3806 | 0.036733 | 1.5518 |  | 0.19166 | 5.2176 | 165060.5103 | 6.0584e-06 | 0.0024614 | 0.0024523 | 1.5461 | 8.5153 | 699.0836 | 20.3811 | 2.3935 | 1446659.0235 | 0.087084 | 12.7447 | 0.2951 | 3.3887 | 2447.2646 | 0.00040862 | 0.020214 | 0.020208 | 12.741 | 8.5397 | 701.0944 | 32.1893 | 3.7694 | 1450820.1187 | 0.13675 | 28.0273 | 0.3698 | 2.7042 | 506.035 | 0.0019761 | 0.044454 | 0.044449 | 28.0243 |  |  |  | 0.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.2871 | 1008.748 | 18.1814 | 1.4797 | 2087467.6908 | 0.037311 | 1.6261 |  | 0.19316 | 5.1771 | 150338.798 | 6.6516e-06 | 0.0025791 | 0.0025729 | 1.6221 | 12.2382 | 1004.7263 | 41.3079 | 3.3753 | 2079145.5003 | 0.085449 | 12.28 | 0.29232 | 3.4209 | 2635.9929 | 0.00037936 | 0.019477 | 0.019473 | 12.2774 | 12.2137 | 1002.7155 | 63.8812 | 5.2303 | 2074984.405 | 0.13267 | 26.7282 | 0.36425 | 2.7454 | 556.4219 | 0.0017972 | 0.042393 | 0.04239 | 26.7261 | 0.022167
16.8306 | 1381.7528 | 32.8192 | 1.95 | 2859350.8582 | 0.035895 | 1.4474 |  | 0.18946 | 5.2781 | 189733.8281 | 5.2705e-06 | 0.0022958 | 0.0022911 | 1.4445 | 16.5489 | 1358.6285 | 73.71 | 4.4541 | 2811498.2629 | 0.083386 | 11.6996 | 0.28877 | 3.463 | 2904.0238 | 0.00034435 | 0.018557 | 0.018554 | 11.6977 | 15.1528 | 1244.0125 | 98.497 | 6.5002 | 2574315.8341 | 0.13291 | 26.8018 | 0.36456 | 2.743 | 553.3688 | 0.0018071 | 0.04251 | 0.042507 | 26.8001 |  |  |  | Volumen tornillos m3 | % de tornillos respecto a los 540
[6 empty] | 1.5367 | [7 empty] | 1.5333 | [6 empty] | 11.9898 | [6 empty] | 11.9875 | [6 empty] | 26.765 | [6 empty] | 30.6565
[6 empty] | 0.12631 | [7 empty] | 0.1256 | [6 empty] | 0.41042 | [6 empty] | 0.40995 | [6 empty] | 0.052067 | [6 empty] | 6.8897 |  |  | Absolute Roughness | 25% |  |  | Velocidades (m/s)
| 100% | [43 empty] | %volume occupied | Average | SD |  | Max | Min
| 100%_Tornillos 20 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [7 empty] | Colebrook |  | 100%_Tornillos 30 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [6 empty] | Colebrook |  | 100%_Tornillos 40 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 20 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0
V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Kv | Re | f | Rugosidad abso (mm) |  | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) |  | 30 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.219 | 100.0743 | 1.4959 | 1.2272 | 207090.333 | 0.31191 | 80.2425 | 0.55849 | 1.7905 | 61.7353 | 0.016198 | 0.12727 | 0.12725 | 80.2288 | 0.72982 | 59.9166 | 1.0769 | 1.4756 | 123989.4113 | 0.6264 | 147.2053 | 0.79145 | 1.2635 | 18.3441 | 0.054514 | 0.23348 | 0.23346 | 147.1892 |  | 40 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.0186 | 247.8187 | 6.6631 | 2.2074 | 512827.306 | 0.22656 | 56.1317 | 0.47598 | 2.1009 | 126.1612 | 0.0079264 | 0.08903 | 0.08902 | 56.1253 | 2.5805 | 211.8566 | 10.4425 | 4.0467 | 438408.5702 | 0.48584 | 120.8741 | 0.69702 | 1.4347 | 27.2067 | 0.036756 | 0.19172 | 0.19171 | 120.8689
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.115 | 502.0244 | 26.8201 | 4.386 | 1038871.6897 | 0.22222 | 54.8281 | 0.4714 | 2.1213 | 132.232 | 0.0075625 | 0.086962 | 0.086957 | 54.8248 | 4.9026 | 402.4894 | 35.9787 | 7.3388 | 832897.4752 | 0.46377 | 116.27 | 0.68101 | 1.4684 | 29.404 | 0.034009 | 0.18442 | 0.18441 | 116.2672 |  |  | Absolute Roughness | 50% |  |  | Velocidades (m/s)
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.1398 | 750.3592 | 58.8918 | 6.4434 | 1552766.9521 | 0.21842 | 53.6799 | 0.46735 | 2.1397 | 137.9494 | 0.007249 | 0.085141 | 0.085138 | 53.6777 | 6.6905 | 549.2784 | 66.2009 | 9.8947 | 1136657.4279 | 0.45819 | 115.0826 | 0.6769 | 1.4773 | 30.014 | 0.033318 | 0.18253 | 0.18253 | 115.0805 |  |  | %volume occupied | Average | SD |  | Max | Min
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.2382 | 1004.7263 | 102.0966 | 8.3425 | 2079145.5003 | 0.2112 | 51.4844 | 0.45956 | 2.176 | 149.9654 | 0.0066682 | 0.081659 | 0.081656 | 51.4828 | 8.4663 | 695.0619 | 104.8163 | 12.3805 | 1438336.833 | 0.45306 | 113.9812 | 0.67309 | 1.4857 | 30.5968 | 0.032683 | 0.18078 | 0.18078 | 113.9796 |  | 20 | #REF! | 1.5367 | 0.12631 |  | 2.5562 | #REF!
Promedio | [5 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 52.5821 | [6 empty] | 52.5802 | [6 empty] | 114.5319 | [6 empty] | 122.6771 |  | 20 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #REF!
DE | [5 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 1.5524 | [6 empty] | 1.5521 | [6 empty] | 0.77878 | [6 empty] | 13.9513 |  | 30 | #REF! | 52.5821 | 1.5524 |  | 1.219 | #REF!
[44 empty] | 40 | #REF! | 122.6771 | 13.9513 |  | 0.72982 | #REF!
[8 empty] | DN200 | Rugos | SD
[8 empty] | 50-20 | 1.5367 | 0.12631
[8 empty] | 50-30 | 11.9898 | 0.41042
[8 empty] | 100-30 | 52.5821 | 1.5524
[8 empty] | 50-40 | 26.765 | 0.052067
[8 empty] | 100-40 | 114.5319 | 0.77878

## Table 2
Discharge (L s-1) |  | Half number of screws | Total number of screws
dXL X dXD (mm2) |  | 104.8 x 59.8 | 52.4 x 29.9 | 52.4
dXH (mm) | 0 | 68
| 0 | 110
| 0 | 196
| 0 | 251
| 0 | 312
dXH (mm) | 20 | 58.2941 | -
| 20 | 111.5233 | -
| 20 | 193.352 | -
| 20 | 280.2078 | -
| 20 | 383.8202 | -
dXH (mm) | 30 | 57.7391 | 27.7984
| 30 | 111.2441 | 68.8385
| 30 | 194.1899 | 139.4512
| 30 | 279.0907 | 208.4331
| 30 | 377.3968 | 279.0907
dXH (mm) | 40 | 41.645 | 16.6435
| 40 | 110.4062 | 58.849
| 40 | 194.7484 | 111.8026
| 40 | 278.5321 | 152.5773
| 40 | 345.559 | 193.0728

## mitad_tornillos
EXP | Caudal (m3/h) | Caudal (m3/s) | Velocidad (m/s) | Pérdida (KPA) | Pérdida (m) | Coeficiente f | Pérdidas (kPa/m) | Reynols | Rugosidad absoluta Colebrook |  | Volumen tubo | Longitud | aceleración gravedad | Diámetro | Área | viscosidad cinemática a 20º |  | RMSE de las pérdidas de carga unitarias | Coeficiente f con U | valores de K obtenidos despejando la ecuación (m) | Pérdidas de carga teóricas | Rugosidad absoluta (m) | Caudal (m3/h) | Velocidad (m/s) | Reynols | coeficiente f | Pérdidas de carga (kPa/m) |  | Los valores de rugosidad se pueden optimizar para cada caudal
MST | 245.8208 | 0.068284 | 2.9942 | 0.37854 | 0.037854 | 0.012828 | 0.34412 | 392476.162 | -0.011755 | -0.011755 | 0.025085 | 1.1 | 9.8066 | 0.1704 | 0.022805 | 1.3e-06 |  | 0.00024582 | 0.012828 | 16377.961 | 0.013677 | 1e-08 | 245.8208 | 2.9942 | 392476.162 | 0.013677 | 0.3598 |  | 1e-08
MST | 395.4516 | 0.10985 | 4.8168 | 0.89732 | 0.089732 | 0.01175 | 0.81575 | 631375.8791 | -0.0080136 |  | Volumen ocupan tornillos | [6 empty] | 0.0015568 | 0.01175 | 25837.152 | 0.012562 | 1e-08 | 395.4516 | 4.8168 | 631375.8791 | 0.012562 | 0.85521 |  | 1e-08
MST | 704.1106 | 0.19559 | 8.5765 | 2.753 | 0.2753 | 0.011371 | 2.5027 | 1124179.1899 | -0.00045068 | [8 empty] | 1.8297e-05 | 0.011371 | 30795.3313 | 0.011615 | 1.5e-06 | 704.1106 | 8.5765 | 1124179.1899 | 0.011615 | 2.507 |  | 1.5e-06
MST | 905.1914 | 0.25144 | 11.0258 | 4.4091 | 0.44091 | 0.01102 | 4.0083 | 1445223.692 | 0.00032309 | [8 empty] | 7.3309e-05 | 0.01102 | 36539.3271 | 0.011261 | 1.9e-06 | 905.1914 | 11.0258 | 1445223.692 | 0.011261 | 4.0169 |  | 1.9e-06
MST | 1124.3694 | 0.31232 | 13.6955 | 6.6131 | 0.66131 | 0.010712 | 6.0119 | 1795162.1994 | 0.00068644 | [8 empty] | 1.9268e-05 | 0.010712 | 42717.0116 | 0.010931 | 1.9e-06 | 1124.3694 | 13.6955 | 1795162.1994 | 0.010931 | 6.0163 |  | 1.9e-06
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | -0.0038419 | [17 empty] | Puntos de la gráfica
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.0056871 | [7 empty] | 0.019563 | [9 empty] | Promedio | 1.064e-06 | 9.7593e-07
[5 empty] | 0 | [8 empty] | Pérdida de carga (fórmula)
M2 | 209.8587 | 0.058294 | 2.5562 | 1.3512 | 0.13512 | 0.062828 | 1.2284 | 335059.245 | 6.3621 | 6.3621 | [7 empty] | 0.0027228 | 0.062828 | 62.2939 | 0.061345 | 0.006 | 209.8587 | 2.5562 | 335059.245 | 0.061345 | 1.1762 |  | 0.006
M2 | 401.484 | 0.11152 | 4.8903 | 2.6174 | 0.26174 | 0.033253 | 2.3795 | 641007.2142 | 1.1285 |  |  |  |  | DeltaP = f L/D rho v^2/2 |  |  |  | 0.001707 | 0.033253 | 348.0056 | 0.03332 | 0.001128 | 401.484 | 4.8903 | 641007.2142 | 0.03332 | 2.3382 |  | 0.001128
M2 | 696.0673 | 0.19335 | 8.4785 | 5.6001 | 0.56001 | 0.023669 | 5.091 | 1111337.4098 | 0.34521 | [8 empty] | 0.0071319 | 0.023669 | 1121.0782 | 0.023735 | 0.0003452 | 696.0673 | 8.4785 | 1111337.4098 | 0.023735 | 5.0065 |  | 0.0003452
M2 | 1008.748 | 0.28021 | 12.2871 | 12.5231 | 1.2523 | 0.025202 | 11.3846 | 1610561.6106 | 0.44052 | [8 empty] | 0.039476 | 0.025202 | 889.7002 | 0.02525 | 0.00044052 | 1008.748 | 12.2871 | 1610561.6106 | 0.02525 | 11.1859 |  | 0.00044052
M2 | 1381.7528 | 0.38382 | 16.8306 | 22.8855 | 2.2886 | 0.024547 | 20.805 | 2206099.1621 | 0.40117 | [8 empty] | 0.13619 | 0.024547 | 979.5436 | 0.024587 | 0.00040117 | 1381.7528 | 16.8306 | 2206099.1621 | 0.024587 | 20.436 |  | 0.00040117
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.7355
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.6059 | [7 empty] | 0.19351 | [9 empty] | Promedio | 0.001663 | 0.0024454
0
M3 | 207.8608 | 0.057739 | 2.5319 | 2.3163 | 0.23163 | 0.10978 | 2.1057 | 331869.4163 | 19.5123 | 19.5123 | [7 empty] | 0.0015409 | 0.10978 | 20.3568 | 0.10986 | 0.019512 | 207.8608 | 2.5319 | 331869.4163 | 0.10986 | 2.0665 |  | 0.019512
M3 | 400.4786 | 0.11124 | 4.8781 | 5.7749 | 0.57749 | 0.073735 | 5.2499 | 639401.9916 | 9.076 | [8 empty] | 0.0096484 | 0.073735 | 43.7527 | 0.073782 | 0.009076 | 400.4786 | 4.8781 | 639401.9916 | 0.073782 | 5.1517 |  | 0.009076
M3 | 699.0836 | 0.19419 | 8.5153 | 17.4356 | 1.7436 | 0.073058 | 15.8506 | 1116153.0773 | 8.9037 | [8 empty] | 0.090082 | 0.073058 | 44.6185 | 0.073088 | 0.0089037 | 699.0836 | 8.5153 | 1116153.0773 | 0.073088 | 15.5504 |  | 0.0089037
M3 | 1004.7263 | 0.27909 | 12.2382 | 35.6897 | 3.569 | 0.0724 | 32.4452 | 1604140.7206 | 8.7348 | [8 empty] | 0.38147 | 0.0724 | 45.489 | 0.072422 | 0.0087348 | 1004.7263 | 12.2382 | 1604140.7206 | 0.072422 | 31.8276 |  | 0.0087348
M3 | 1358.6285 | 0.3774 | 16.5489 | 64.0734 | 6.4073 | 0.071083 | 58.2485 | 2169179.0444 | 8.3977 | [8 empty] | 1.2373 | 0.071083 | 47.3195 | 0.0711 | 0.0083977 | 1358.6285 | 16.5489 | 2169179.0444 | 0.0711 | 57.1362 |  | 0.0083977
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 10.9249
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 4.8071 | [7 empty] | 0.58653 | [9 empty] | Promedio | 0.010925 | 0.0048069
0
M4 | 149.9218 | 0.041645 | 1.8261 | 1.973 | 0.1973 | 0.17976 | 1.7936 | 239364.3835 | 41.7066 | 41.7066 | [7 empty] | 0.0011257 | 0.17976 | 9.5273 | 0.17987 | 0.041707 | 149.9218 | 1.8261 | 239364.3835 | 0.17987 | 1.7601 |  | 0.041707
M4 | 397.4624 | 0.11041 | 4.8413 | 9.5099 | 0.95099 | 0.12327 | 8.6454 | 634586.3241 | 23.7391 | [8 empty] | 0.026905 | 0.12327 | 16.7396 | 0.12332 | 0.023739 | 397.4624 | 4.8413 | 634586.3241 | 0.12332 | 8.4813 |  | 0.023739
M4 | 701.0944 | 0.19475 | 8.5397 | 29.2287 | 2.9229 | 0.12177 | 26.5715 | 1119363.5224 | 23.268 | [8 empty] | 0.25777 | 0.12177 | 17.0807 | 0.1218 | 0.023268 | 701.0944 | 8.5397 | 1119363.5224 | 0.1218 | 26.0638 |  | 0.023268
M4 | 1002.7155 | 0.27853 | 12.2137 | 58.283 | 5.8283 | 0.11871 | 52.9845 | 1600930.2756 | 22.3049 | [8 empty] | 1.031 | 0.11871 | 17.8191 | 0.11873 | 0.022305 | 1002.7155 | 12.2137 | 1600930.2756 | 0.11873 | 51.9692 |  | 0.022305
M4 | 1244.0125 | 0.34556 | 15.1528 | 90.2704 | 9.027 | 0.11945 | 82.064 | 1986183.6782 | 22.5389 | [8 empty] | 2.4812 | 0.11945 | 17.6346 | 0.11947 | 0.022539 | 1244.0125 | 15.1528 | 1986183.6782 | 0.11947 | 80.4888 |  | 0.022539
26.7115
[10 empty] | 8.402 | [7 empty] | 0.87155 | [9 empty] | Promedio | 0.026711 | 0.008402
[21 empty] | Nº total tornillos | 21 tornillos por círculo
[22 empty] | 11 hileras de círculos | [7 empty] | velocidad <3 m/s | Se promedia sólo los que tienen velocidades inferiores a 3
[22 empty] | K (mm) | Volumen tornillos (mm3) | %de la luz total | %sección circular | K(mm) | DE_k(mm) | K(mm)_ecuación resuelta | DE_k(mm) | K(mm)_ecuación resuelta | DE_k(mm) | Clasificación de los niveles de infestación
[13 empty] | Diámero del tornillo |  |  |  | depth | [14 empty] | K (mm)
[13 empty] | No total de tornillos | 441 |  | 100% tornillos | 40 | si |  | Extremely high |  | 118.6326 | 886683.1105 | 3.5347 | 29.4673 | 118.6326 | 15.0786 | 118.6336 | 15.0781 | 130.9978 | 19.941 | >= 50 | Extremely high
[13 empty] | Tornillos por círcunferencia | 21 |  | 100% | 30 | si |  | Very high |  | 54.924 | 665012.3329 | 2.651 | 22.1005 | 54.924 | 13.3062 | 54.9573 | 13.3277 | 78.618 | 0 | 50 > x >=25 | Very high
[13 empty] | número de secciones con tornillos | 21 |  | 100 | 20 | No |  |  |  |  | 443341.5553 | 1.7673 | [7 empty] | 25 > X >=10 | Moderate high
[13 empty] | Diámetro tornillo rosca | 8 | mm | 100 | 0 | No |  | nula |  |  |  | 0 | [7 empty] | 10 > X >=1 | High
[13 empty] | Diámetro interior tubería | 170.4 | mm | 50 | 40 | Si |  | High |  | 26.7115 | 443341.5553 | 1.7673 | 14.7336 | 26.7115 | 8.402 | 26.7115 | 8.402 | 42.8221 | 0 | 1 > X >=0.5 | Moderate
[13 empty] | Circunferencia | 535.3274 | mm | 50 | 30 | Si |  | Moderate-high |  | 10.9248 | 332506.1665 | 1.3255 | 11.0502 | 10.9248 | 4.8069 | 10.9249 | 4.8071 | 20.1829 | 0 | < 0.5 | Low
[13 empty] | Distancia entre tornillos | 25.4918 | 22 | 50 | 20 | Si |  | Moderate |  | 1.663 | 221670.7776 | 0.88366 | 7.3668 | 1.663 | 2.4454 | 1.7355 | 2.6059 | 6.6534 | 0
[13 empty] | área tornillo rosca | 50.2655 |  | 50 | 0 | Si |  | nula |  | 0.001064 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.00097593 | 0.0015 | 0.0056871 | -0.0088859 | 0
Sección de los tornillos en un círculo

## todos_tornillos
EXP | Caudal (M3/h) | Caudal (M3/s) | Velocidad (m/s) | Pérdida (KPA) | Pérdida (mca) | Coeficiente f | Pérdidas (kPa/m) | Reynols | Rugosidad absoluta Colebrook |  |  | Longitud | Aceleración | Diámetro | Área | viscosidad cinemática a 20º | RMSE |  | Pérdidas de carga teóricas | Rugosidad absoluta | Caudal (m3/h) | Velocidad (m/s) | Reynols | coeficiente f | Pérdidas de carga (kPa/m)
TST | 245.8208 | 0.068284 | 2.9942 | 0.37854 | 0.037854 | 0.012828 | 0.34412 | 392476.162 | -0.011755 | -0.011755 | 0 | 1.1 | 9.8066 | 0.1704 | 0.022805 | 1.3e-06 | 0.00025899 |  |  | 2e-07 | 245.8208 | 2.9942 | 392476.162 | 0.013693 | 0.36022
TST | 395.4516 | 0.10985 | 4.8168 | 0.89732 | 0.089732 | 0.01175 | 0.81575 | 631375.8791 | -0.0080136 | [7 empty] | 0.0029363 |  |  | 2e-06 | 395.4516 | 4.8168 | 631375.8791 | 0.012778 | 0.86994
TST | 704.1106 | 0.19559 | 8.5765 | 2.753 | 0.2753 | 0.011371 | 2.5027 | 1124179.1899 | -0.00045068 | [7 empty] | 0.00041218 |  |  | 2e-06 | 704.1106 | 8.5765 | 1124179.1899 | 0.01169 | 2.523
TST | 905.1914 | 0.25144 | 11.0258 | 4.4091 | 0.44091 | 0.01102 | 4.0083 | 1445223.692 | 0.00032309 | [7 empty] | 0.00021294 |  |  | 2e-06 | 905.1914 | 11.0258 | 1445223.692 | 0.011278 | 4.0229
TST | 1124.3694 | 0.31232 | 13.6955 | 6.6131 | 0.66131 | 0.010712 | 6.0119 | 1795162.1994 | 0.00068644 | [7 empty] | 0.00022055 |  |  | 2e-06 | 1124.3694 | 13.6955 | 1795162.1994 | 0.01095 | 6.0268
-0.0038419
[10 empty] | 0.0056871 | [6 empty] | 0.028429
[14 empty] | Pérdida de carga (fórmula) |  |  | Promedio | 1.64e-06 | 8.0498e-07
T2 |  | 0 | 0
T2 |  | 0 | 0 | [10 empty] | DeltaP = f L/D rho v^2/2
T2 |  | 0 | 0
T2 |  | 0 | 0
T2 |  | 0 | 0
#DIV/0!
T3 | 100.0743 | 0.027798 | 1.219 | 1.4959 | 0.14959 | 0.30588 | 1.3599 | 159778.1569 | 78.618 | [7 empty] | 0.00070087 |  |  | 0.07855 | 100.0743 | 1.219 | 159778.1569 | 0.30584 | 1.3335
T3 | 247.8187 | 0.068839 | 3.0186 | 6.3129 | 0.63129 | 0.2105 | 5.739 | 395665.9907 | 51.2628 | 64.9404 | 19.343 | [5 empty] | 0.01307 |  |  | 0.0512 | 247.8187 | 3.0186 | 395665.9907 | 0.21037 | 5.6247
T3 | 502.0244 | 0.13945 | 6.115 | 25.2059 | 2.5206 | 0.20481 | 22.9145 | 801529.4652 | 49.5217 | [7 empty] | 0.19899 |  |  | 0.0495 | 502.0244 | 6.115 | 801529.4652 | 0.20478 | 22.4684
T3 | 750.3592 | 0.20843 | 9.1398 | 55.5495 | 5.555 | 0.20204 | 50.4996 | 1198019.4254 | 48.6703 | [7 empty] | 0.93946 |  |  | 0.04867 | 750.3592 | 9.1398 | 1198019.4254 | 0.20207 | 49.5303
T3 | 1004.7263 | 0.27909 | 12.2382 | 96.4784 | 9.6478 | 0.19572 | 87.7076 | 1604140.7206 | 46.7138 | [7 empty] | 2.9077 |  |  | 0.0467 | 1004.7263 | 12.2382 | 1604140.7206 | 0.19569 | 86.0025
54.9573
[10 empty] | 13.3277 | [6 empty] | 0.9011 | 0.054924 | 0.013306
T4 | 59.9166 | 0.016644 | 0.72982 | 1.0769 | 0.10769 | 0.61429 | 0.979 | 95662.5997 | 145.0982 | [7 empty] | 0.00032581 |  |  | 0.1451 | 59.9166 | 0.72982 | 95662.5997 | 0.61485 | 0.96095
T4 | 211.8566 | 0.058849 | 2.5805 | 10.2306 | 1.0231 | 0.46677 | 9.3005 | 338249.0738 | 116.8973 | 130.9978 | 19.941 | [5 empty] | 0.031314 |  |  | 0.1169 | 211.8566 | 2.5805 | 338249.0738 | 0.46692 | 9.1236
T4 | 402.4894 | 0.1118 | 4.9026 | 34.9201 | 3.492 | 0.44143 | 31.7456 | 642612.4367 | 111.4542 | [7 empty] | 0.37143 |  |  | 0.11145 | 402.4894 | 4.9026 | 642612.4367 | 0.44149 | 31.1361
T4 | 549.2784 | 0.15258 | 6.6905 | 64.2955 | 6.4295 | 0.4364 | 58.4504 | 876974.9232 | 110.3521 | [7 empty] | 1.2593 |  |  | 0.11035 | 549.2784 | 6.6905 | 876974.9232 | 0.43646 | 57.3283
T4 | 695.0619 | 0.19307 | 8.4663 | 101.9011 | 10.1901 | 0.43194 | 92.6374 | 1109732.1873 | 109.3662 | [7 empty] | 3.1719 |  |  | 0.10937 | 695.0619 | 8.4663 | 1109732.1873 | 0.43199 | 90.8564
118.6336
[10 empty] | 15.0781 | [6 empty] | 0.98329 | 0.11863 | 0.015079

## Todos los datos
Experimental | [6 empty] | Ajustado_colebrook Valores incoherentes |  |  |  | Ajustados a mano | [7 empty] | Longitud | Aceleración | Diámetro | Área | viscosidad cinemática a 20º | Valores de rugosidad absoluta de Borja | Ajustado f | Pérdidas de carga (kPa/m)
EXP | Caudal (m3/h) | Velocidad (m/s) | Pérdida (KPA) | Pérdidas (kPa/m) | Reynols | Experimental f | Ajustado f | Pérdidas de carga (kPa/m) | Rugosidad absoluta Colebrook (mm) |  | Ajustado f | Pérdidas de carga (kPa/m) | Rugosidad absoluta a mano (m) | Rugosidad en mm | Caudal (L/s) | Rugosidad absoluta a mano (mm) | Rugosidad relativa | Rugosidad relativa a mano | 1.1 | 9.8066 | 0.1704 | 0.022805 | 1.3e-06
MST | 245.8208 | 2.9942 | 0.37854 | 0.34412 | 392476.162 | 0.012828 | 0.014553 | 0.38286 | -0.011755 |  | 0.013839 | 0.36406 | 2e-06 | 0.002 | 68.2836 | 0.002 | -0.068984 | 1.1737e-05 | [5 empty] | 0.001 | 0.032223 | 0.8477
MST | 395.4516 | 4.8168 | 0.89732 | 0.81575 | 631375.8791 | 0.01175 | 0.013363 | 0.90975 | -0.0080136 |  | 0.012778 | 0.86994 | 2e-06 | 0.002 | 109.8477 | 0.002 | -0.047028 | 1.1737e-05 | [5 empty] | 0.001 | 0.03211 | 2.186
MST | 704.1106 | 8.5765 | 2.753 | 2.5027 | 1124179.1899 | 0.011371 | 0.011453 | 2.472 | -0.00045068 |  | 0.011615 | 2.507 | 1.5e-06 | 0.0015 | 195.5863 | 0.0015 | -0.0026448 | 8.8028e-06 | [5 empty] | 0.001 | 0.032023 | 6.9117
MST | 905.1914 | 11.0258 | 4.4091 | 4.0083 | 1445223.692 | 0.01102 | 0.01098 | 3.9167 | 0.00032309 |  | 0.011175 | 3.9862 | 1.4e-06 | 0.0014 | 251.442 | 0.0014 | 0.0018961 | 8.216e-06 | [5 empty] | 0.001 | 0.031997 | 11.4138
MST | 1124.3694 | 13.6955 | 6.6131 | 6.0119 | 1795162.1994 | 0.010712 | 0.010689 | 5.8831 | 0.00068644 |  | 0.010814 | 5.952 | 1.3e-06 | 0.0013 | 312.3248 | 0.0013 | 0.0040284 | 7.6291e-06 | [5 empty] | 0.001 | 0.031979 | 17.6004
[10 empty] | -0.0038419 |  |  |  |  | 0.00164 | 0.00033615 |  |  | 9.6244e-06 | 1.9727e-06
0.0056871
50%-20 mm | 209.8587 | 2.5562 | 1.3512 | 1.2284 | 335059.245 | 0.062828 | 0.062911 | 1.2062 | 6.3621 |  | 0.061345 | 1.1762 | 0.006 | 6 | 58.2941 | 6 | 37.336 | 0.035211 | [5 empty] | 0.007 | 0.065599 | 1.2577
50%-20 mm | 401.484 | 4.8903 | 2.6174 | 2.3795 | 641007.2142 | 0.033253 | 0.033325 | 2.3385 | 1.1285 |  | 0.03332 | 2.3382 | 0.001128 | 1.128 | 111.5233 | 1.128 | 6.6229 | 0.0066197 | [5 empty] | 0.007 | 0.065528 | 4.5983
50%-20 mm | 696.0673 | 8.4785 | 5.6001 | 5.091 | 1111337.4098 | 0.023669 | 0.023736 | 5.0066 | 0.34521 |  | 0.023735 | 5.0065 | 0.0003452 | 0.3452 | 193.352 | 0.3452 | 2.0259 | 0.0020258 | [5 empty] | 0.007 | 0.065493 | 13.8146
50%-20 mm | 1008.748 | 12.2871 | 12.5231 | 11.3846 | 1610561.6106 | 0.025202 | 0.025251 | 11.186 | 0.44052 |  | 0.02525 | 11.1859 | 0.00044052 | 0.44052 | 280.2078 | 0.44052 | 2.5852 | 0.0025852 | [5 empty] | 0.007 | 0.065478 | 29.0066
50%-20 mm | 1381.7528 | 16.8306 | 22.8855 | 20.805 | 2206099.1621 | 0.024547 | 0.024587 | 20.436 | 0.40117 |  | 0.024587 | 20.436 | 0.00040117 | 0.40117 | 383.8202 | 0.40117 | 2.3543 | 0.0023543 | [5 empty] | 0.007 | 0.065468 | 54.4163
[10 empty] | 1.7355 |  |  |  |  | 1.663 | 2.4454 |  |  | 0.0097593
2.6059
50%-30 mm | 207.8608 | 2.5319 | 2.3163 | 2.1057 | 331869.4163 | 0.10978 | 0.10986 | 2.0665 | 19.5123 |  | 0.10986 | 2.0665 | 0.019512 | 19.512 | 57.7391 | 19.512 | 114.509 | 0.11451 | [5 empty] | 0.05 | 0.20647 | 3.8837
50%-30 mm | 400.4786 | 4.8781 | 5.7749 | 5.2499 | 639401.9916 | 0.073735 | 0.073782 | 5.1517 | 9.076 |  | 0.073782 | 5.1517 | 0.009076 | 9.076 | 111.2441 | 9.076 | 53.2632 | 0.053263 | [5 empty] | 0.05 | 0.20642 | 14.4127
50%-30 mm | 699.0836 | 8.5153 | 17.4356 | 15.8506 | 1116153.0773 | 0.073058 | 0.073088 | 15.5504 | 8.9037 |  | 0.073088 | 15.5504 | 0.0089037 | 8.9037 | 194.1899 | 8.9037 | 52.2516 | 0.052252 | [5 empty] | 0.05 | 0.20639 | 43.9123
50%-30 mm | 1004.7263 | 12.2382 | 35.6897 | 32.4452 | 1604140.7206 | 0.0724 | 0.072422 | 31.8276 | 8.7348 |  | 0.072422 | 31.8276 | 0.0087348 | 8.7348 | 279.0907 | 8.7348 | 51.2604 | 0.05126 | [5 empty] | 0.05 | 0.20638 | 90.6982
50%-30 mm | 1358.6285 | 16.5489 | 64.0734 | 58.2485 | 2169179.0444 | 0.071083 | 0.0711 | 57.1362 | 8.3977 |  | 0.0711 | 57.1362 | 0.0083977 | 8.3977 | 377.3968 | 8.3977 | 49.2822 | 0.049282 | [5 empty] | 0.05 | 0.20637 | 165.8399
[10 empty] | 10.9249 |  |  |  |  | 10.9248 | 4.8069 |  |  | 0.064113
4.8071
50%-40 mm | 149.9218 | 1.8261 | 1.973 | 1.7936 | 239364.3835 | 0.17976 | 0.17987 | 1.7601 | 41.7066 |  | 0.17987 | 1.7601 | 0.041707 | 41.7066 | 41.645 | 41.7066 | 244.7573 | 0.24476 | [5 empty] | 0.09 | 0.34998 | 3.4246
50%-40 mm | 397.4624 | 4.8413 | 9.5099 | 8.6454 | 634586.3241 | 0.12327 | 0.12332 | 8.4814 | 23.7391 |  | 0.12332 | 8.4813 | 0.023739 | 23.739 | 110.4062 | 23.739 | 139.3141 | 0.13931 | [5 empty] | 0.09 | 0.34986 | 24.0615
50%-40 mm | 701.0944 | 8.5397 | 29.2287 | 26.5715 | 1119363.5224 | 0.12177 | 0.1218 | 26.0638 | 23.268 |  | 0.1218 | 26.0638 | 0.023268 | 23.268 | 194.7484 | 23.268 | 136.5493 | 0.13655 | [5 empty] | 0.09 | 0.34982 | 74.8584
50%-40 mm | 1002.7155 | 12.2137 | 58.283 | 52.9845 | 1600930.2756 | 0.11871 | 0.11873 | 51.9692 | 22.3049 |  | 0.11873 | 51.9692 | 0.022305 | 22.3049 | 278.5321 | 22.3049 | 130.8973 | 0.1309 | [5 empty] | 0.09 | 0.34981 | 153.1177
50%-40 mm | 1244.0125 | 15.1528 | 90.2704 | 82.064 | 1986183.6782 | 0.11945 | 0.11947 | 80.4889 | 22.5389 |  | 0.11947 | 80.4888 | 0.022539 | 22.5388 | 345.559 | 22.5388 | 132.2703 | 0.13227 | [5 empty] | 0.09 | 0.3498 | 235.6737
[10 empty] | 26.7115 |  |  |  |  | 26.7115 | 8.402 |  |  | 0.15676
8.402
SIN TORNILLOS | 245.8208 | 2.9942 | 0.37854 | 0.34412 | 392476.162 | 0.012828 | 0.014553 | 0.38286 | -0.011755 |  | 0.013693 | 0.36022 | 2e-07 | 0.0002 | 68.2836 | 0.0002 | -0.068984 | 1.1737e-06 | [5 empty] | 0.001 | 0.032223 | 0.8477
SIN TORNILLOS | 395.4516 | 4.8168 | 0.89732 | 0.81575 | 631375.8791 | 0.01175 | 0.013363 | 0.90975 | -0.0080136 |  | 0.012778 | 0.86994 | 2e-06 | 0.002 | 109.8477 | 0.002 | -0.047028 | 1.1737e-05 | [5 empty] | 0.001 | 0.03211 | 2.186
SIN TORNILLOS | 704.1106 | 8.5765 | 2.753 | 2.5027 | 1124179.1899 | 0.011371 | 0.011453 | 2.472 | -0.00045068 |  | 0.01169 | 2.523 | 2e-06 | 0.002 | 195.5863 | 0.002 | -0.0026448 | 1.1737e-05 | [5 empty] | 0.001 | 0.032023 | 6.9117
SIN TORNILLOS | 905.1914 | 11.0258 | 4.4091 | 4.0083 | 1445223.692 | 0.01102 | 0.01098 | 3.9167 | 0.00032309 |  | 0.011278 | 4.0229 | 2e-06 | 0.002 | 251.442 | 0.002 | 0.0018961 | 1.1737e-05 | [5 empty] | 0.001 | 0.031997 | 11.4138
SIN TORNILLOS | 1124.3694 | 13.6955 | 6.6131 | 6.0119 | 1795162.1994 | 0.010712 | 0.010689 | 5.8831 | 0.00068644 |  | 0.01095 | 6.0268 | 2e-06 | 0.002 | 312.3248 | 0.002 | 0.0040284 | 1.1737e-05 | [5 empty] | 0.001 | 0.031979 | 17.6004
[10 empty] | -0.0038419 |  |  |  |  | 0.00164 | 0.00080498 |  |  | 9.6244e-06
0.0056871
TODOS-20 mm
TODOS-20 mm
TODOS-20 mm
TODOS-20 mm
TODOS-20 mm
TODOS-30 mm | 100.0743 | 1.219 | 1.4959 | 1.3599 | 159778.1569 | 0.30588 | 0.3061 | 1.3346 | 78.618 |  | 0.30584 | 1.3335 | 0.07855 | 78.55 | 27.7984 | 78.55 | 461.373 | 0.46097 | [5 empty] | 0.145 | 0.61403 | 2.6772
TODOS-30 mm | 247.8187 | 3.0186 | 6.3129 | 5.739 | 395665.9907 | 0.2105 | 0.21058 | 5.6302 | 51.2628 |  | 0.21037 | 5.6247 | 0.0512 | 51.2 | 68.8385 | 51.2 | 300.8379 | 0.30047 | [5 empty] | 0.145 | 0.61379 | 16.4107
TODOS-30 mm | 502.0244 | 6.115 | 25.2059 | 22.9145 | 801529.4652 | 0.20481 | 0.20485 | 22.4761 | 49.5217 |  | 0.20478 | 22.4684 | 0.0495 | 49.5 | 139.4512 | 49.5 | 290.62 | 0.29049 | [5 empty] | 0.145 | 0.6137 | 67.3355
TODOS-30 mm | 750.3592 | 9.1398 | 55.5495 | 50.4996 | 1198019.4254 | 0.20204 | 0.20207 | 49.5305 | 48.6703 |  | 0.20207 | 49.5303 | 0.04867 | 48.67 | 208.4331 | 48.67 | 285.6236 | 0.28562 | [5 empty] | 0.145 | 0.61367 | 150.422
TODOS-30 mm | 1004.7263 | 12.2382 | 96.4784 | 87.7076 | 1604140.7206 | 0.19572 | 0.19574 | 86.0219 | 46.7138 |  | 0.19569 | 86.0025 | 0.0467 | 46.7 | 279.0907 | 46.7 | 274.1419 | 0.27406 | [5 empty] | 0.145 | 0.61365 | 269.6852
[10 empty] | 54.9573 |  |  |  |  | 54.924 | 13.3062 |  |  | 0.32232
13.3277
TODOS-40 mm | 59.9166 | 0.72982 | 1.0769 | 0.979 | 95662.5997 | 0.61429 | 0.61485 | 0.96096 | 145.0982 |  | 0.61485 | 0.96095 | 0.1451 | 145.098 | 16.6435 | 145.098 | 851.5153 | 0.85151 | [5 empty] | 0.245 | 1.4851 | 2.321
TODOS-40 mm | 211.8566 | 2.5805 | 10.2306 | 9.3005 | 338249.0738 | 0.46677 | 0.46692 | 9.1236 | 116.8973 |  | 0.46692 | 9.1236 | 0.1169 | 116.897 | 58.849 | 116.897 | 686.0171 | 0.68602 | [5 empty] | 0.245 | 1.484 | 28.9979
TODOS-40 mm | 402.4894 | 4.9026 | 34.9201 | 31.7456 | 642612.4367 | 0.44143 | 0.44151 | 31.1375 | 111.4542 |  | 0.44149 | 31.1361 | 0.11145 | 111.45 | 111.8026 | 111.45 | 654.0741 | 0.65405 | [5 empty] | 0.245 | 1.4838 | 104.6476
TODOS-40 mm | 549.2784 | 6.6905 | 64.2955 | 58.4504 | 876974.9232 | 0.4364 | 0.43646 | 57.3283 | 110.3521 |  | 0.43646 | 57.3283 | 0.11035 | 110.352 | 152.5773 | 110.352 | 647.6062 | 0.64761 | [5 empty] | 0.245 | 1.4838 | 194.8883
TODOS-40 mm | 695.0619 | 8.4663 | 101.9011 | 92.6374 | 1109732.1873 | 0.43194 | 0.43199 | 90.8566 | 109.3662 |  | 0.43199 | 90.8564 | 0.10937 | 109.366 | 193.0728 | 109.366 | 641.8205 | 0.64182 | [5 empty] | 0.245 | 1.4837 | 312.0586
[10 empty] | 118.6336 |  |  |  |  | 118.6326 | 15.0786 |  |  | 0.6962
15.0781